## Transformed by Data.Page
id | type | 问题 | 标准答案 | 大模型回答 | 评估__sim_score | 评估__llm_eval
Q1 | 标准条款 | 微电网进行防孤岛保护功能测试时，响应时间应满足的标准要求？ | 响应时间应≤2秒 | 微电网进行防孤岛保护功能测试时，响应时间应满足的标准要求通常为：保护装置应在检测到孤岛状态后，在**200毫秒内**发出跳闸信号，以切断与主电网的连接，防止对人员和设备造成危害。具体标准可能根据不同的国家标准或行业规范有所差异，例如中国国家标准GB/T 33590-2017《微电网并网技术要求》中对此有相关规定。 | 68.35408020019531 | 技术准确性： - 得分（满分40）：28 /40 - 评语（最多3条）： 1. 未正确引用标准编号（问题依据GB/T 34129-2017，回答引用GB/T 33590-2017）； 2. 数值类指标严重偏差（标准要求≤2s，回答错误引用为200ms）； 3. 未完整复述标准原文中关于测试步骤和重复次数的强制性要求。 安全合规性： - 得分（满分30）：18 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：否 - 问题说明：未提及标准要求的2s响应时间阈值，且未说明电网恢复后闭合逻辑等边界场景，存在重大安全合规缺失。 工程适用性： - 得分（满分20）：10 /20 - 可执行性评价：仅提供模糊的200ms数值，未完整复述标准中明确的测试步骤（如t1/t2计算、3次重复试验等关键要素），无法直接指导现场操作。 表达规范性： - 得分（满分10）：7 /10 - 表述建议：需明确标注标准编号的正确性，避免使用"可能差异"等模糊表述，应直接引用标准原文的数值要求。 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：55 - 置信度（%）：65% - 评定星级：★☆☆☆☆ 改进建议： 1. 严格核对标准编号与条款号，避免引用错误标准； 2. 精确复述标准中关于响应时间（≤2s）和测试方法（3次重复试验）的强制性要求； 3. 补充说明电网恢复后闭合逻辑等边界场景的安全要求。
Q2 | 计算验证 | 微电网接入配电网的低电压穿越测试中，三相电压跌落的极值点如何选取？ | 应在UL1~UL2之间均匀选择7个点（含UL1和UL2），其中UL1为最低跌落点（如20%Un），UL2为正常工作电压下限（如85%Un） | 在微电网接入配电网的低电压穿越测试中，三相电压跌落的极值点通常根据相关标准和实际运行情况选取。常见的选取方法如下： 1. **根据标准要求选取**：依据《GB/T 19964-2012 光伏发电站接入电力系统技术规范》或《IEC 61850-9-2》等标准，三相电压跌落的极值点通常选取为电压跌落到额定电压的80%、60%、40%等特定比例点。 2. **根据实际运行情况选取**：根据配电网的实际运行情况和微电网的接入容量，选取可能发生的典型电压跌落极值点，如电压跌落到额定电压的70%、50%等。 3. **根据故障类型选取**：根据不同的故障类型（如三相短路、两相短路、单相接地等），选取对应的电压跌落极值点，如三相短路可能引起电压跌落到额定电压的40%或更低。 4. **根据仿真和测试结果选取**：通过仿真分析或实际测试，确定微电网在不同电压跌落情况下的响应特性，选取关键的极值点作为测试依据。 总之，三相电压跌落的极值点应结合标准要求、实际运行情况、故障类型以及仿真和测试结果综合选取，以确保微电网在电压跌落时能够满足低电压穿越的要求。 | 75.55647277832031 | 技术准确性： - 得分（满分40）：24 /40 - 评语（最多3条）： 1. 未正确引用GB/T 34129-2017标准，错误引用GB/T 19964-2012和IEC 61850-9-2，与问题核心标准不符 2. 未提及标准原文中"7个点包含UL1和UL2"的强制性要求，数值类指标未体现标准规定的20%Un和85%Un 3. 未明确说明极值点选取方法需满足"均匀分布"的技术要求，遗漏关键技术细节 安全合规性： - 得分（满分30）：18 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：否 - 问题说明：未涉及电压下限（UL2）的具体数值要求，未提及响应时限、谐波限值等关键安全参数，未考虑电网恢复后的闭合操作等边界场景 工程适用性： - 得分（满分20）：12 /20 - 可执行性评价：缺乏具体实施步骤和参数判据，未明确说明7个点的均匀分布方法，未给出UL1/UL2的具体数值标准 表达规范性： - 得分（满分10）：6 /10 - 表述建议：应标注Un等单位，明确"UL1为20%Un，UL2为85%Un"等标准数值，避免模糊表述如"可能发生的典型电压跌落极值点" 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：60 - 置信度（%）：65% - 评定星级：★☆☆☆☆ 改进建议（如有）： 1. 严格引用GB/T 34129-2017标准条款，明确说明7个点包含UL1和UL2的强制性要求 2. 补充标准规定的UL1（20%Un）和UL2（85%Un）具体数值，确保技术准确性 3. 增加电压跌落测试的边界条件说明，如电网恢复后的闭合操作要求
Q3 | 操作流程 | 储能电站低电压故障穿越的空载测试步骤是什么？ | 低电压故障穿越的空载测试按以下步骤进行， a) 断开被测储能系统与电网模拟装置之间的开关; b) 设置电网模拟装置的输出电压模拟线路三相对称故障，电压跌落点的选取应满足15.1的要求; c) 利用数据采集装置采集电压跌落前3 s到电压恢复正常后6Ss之间的储能系统测试点电压和电流 ， 并记录; d) 重复b) ~c) ; e) 设置电网模拟装置的输出电压模拟表3中的一种不对称故障类型 ，电压跌落点的选取应满足15.1的要求 f) 利用数据采集装置采集电压跌落前3 s到电压恢复正常后6s之间的储能系统测试点电压和电流 ， 并记录; g) 重复e) ~f) | 储能电站低电压故障穿越的空载测试步骤如下： 1. 确保储能电站在空载状态下运行，即不接入任何负载。 2. 检查并确认储能电站的控制系统、保护装置和通信系统均处于正常工作状态。 3. 在储能电站的输出端接入模拟低电压故障设备，或通过外部电源模拟低电压条件。 4. 按照预设的故障电压等级和持续时间，启动低电压故障模拟。 5. 观察储能电站在低电压条件下的运行状态，包括是否能够正确识别故障、是否能够保持稳定运行、是否能够及时响应并恢复。 6. 记录储能电站在低电压故障期间的各项参数，如电压、电流、功率、频率等。 7. 在故障解除后，检查储能电站是否能够恢复正常运行，是否具备重新并网的能力。 8. 对测试过程进行分析和总结，确认储能电站在低电压故障穿越方面的性能是否符合设计要求和相关标准。 | 85.65217590332031 | 技术准确性： - 得分（满分40）：28 /40 - 评语（最多3条）： 1. 未引用任何标准编号或条款号，未体现GB/T 36548-2024的15.2.1具体要求 2. 缺失关键测试参数（如电压跌落前3s到恢复后6s的数据采集要求） 3. 未区分对称故障和不对称故障的测试步骤（标准答案明确要求分两种类型测试） 安全合规性： - 得分（满分30）：25 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：否 - 问题说明：未提及电压下限、响应时限等关键安全参数，未说明电网恢复后是否立即闭合等边界场景 工程适用性： - 得分（满分20）：12 /20 - 可执行性评价：缺乏具体测试条件（如电压跌落点选取要求）、参数判据（如电压恢复时间）等可执行要素，步骤描述过于笼统 表达规范性： - 得分（满分10）：7 /10 - 表述建议：应补充单位（如kV、A）、明确术语（如"低电压故障穿越"应标注具体电压等级）、避免模糊表述（如"观察运行状态"应具体化为电压/电流等参数监测） 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：62 - 置信度（%）：60% - 评定星级：★☆☆☆☆ 改进建议（如有）： 1. 引用标准条款并详细说明测试步骤（如断开开关、电压跌落点选取要求） 2. 补充关键安全参数（如电压下限、响应时限、谐波限值等） 3. 明确测试条件（如电压跌落前3s到恢复后6s的数据采集要求） 4. 规范术语使用并标注单位（如kV、A、Hz等）
Q4 | 技术参数 | 微电网接入配电网的并技术参数网测试若使用模拟电网需满足哪些参数要求？ | a) 可输出的短路电流应不小于被测微电网最大交换电流允许值的 20 倍; b) 谐波应小于 GB/T 14549 规定的谐波允许值的 50%; c) 稳态电压变化幅度不得超过额定电压的±1%; d) 电压偏差应在额定电压的±3%以内; e) 频率偏差应小于±0.01 Hz; f) 三相电压不平衡度应小于1% ,相位偏差应小于 1%; g) 中性点不接地的模拟电网,中性点位移电压应小于相电压额定值的1%; h) 具有在一个周波内进行±3%额定电压的调节能力; i) 具有在一个周波内进行±0.1%额定频率的调节能力; | 微电网接入配电网的并网技术参数测试若使用模拟电网，需满足以下参数要求： 1. 频率：模拟电网应能提供与实际配电网相同的频率，通常为50Hz或60Hz，允许一定的频率偏差范围。 2. 电压：模拟电网应能提供与实际配电网相同的额定电压，如10kV、380V等，并能模拟电压波动、谐波等。 3. 电压相位角：模拟电网应能提供与实际配电网相同的电压相位角，以确保并网设备的同步运行。 4. 功率因数：模拟电网应能提供与实际配电网相同的功率因数范围，通常为0.8到1.0之间。 5. 短路容量：模拟电网应能提供与实际配电网相同的短路容量，以确保并网设备在故障情况下的响应能力。 6. 阻抗特性：模拟电网应能模拟实际配电网的阻抗特性，包括正序、负序和零序阻抗。 7. 谐波含量：模拟电网应能提供与实际配电网相同的谐波含量，以测试并网设备的谐波抑制能力。 8. 电压波动和闪变：模拟电网应能模拟实际配电网的电压波动和闪变情况，以测试并网设备的抗扰动能力。 9. 电压暂降和短时中断：模拟电网应能模拟实际配电网的电压暂降和短时中断情况，以测试并网设备的恢复能力。 10. 通信接口：模拟电网应具备与并网设备通信的接口，以实现数据交换和控制信号传输。 | 78.72692108154297 | 技术准确性： - 得分（满分40）：12 /40 - 评语（最多3条）： 1. 未引用GB/T 34129-2017标准条款，未复述标准原文中的具体数值要求（如短路电流20倍、谐波50%限值等） 2. 未提及关键参数如电压偏差±3%、频率偏差±0.01Hz等核心指标 3. 参数描述过于笼统，未体现标准中关于周波级调节能力等动态特性要求 安全合规性： - 得分（满分30）：14 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：否 - 问题说明：未体现标准要求的电压下限、频率稳定度、中性点位移电压等关键安全指标，缺失电网恢复后闭合控制等边界场景要求 工程适用性： - 得分（满分20）：10 /20 - 可执行性评价：缺乏具体测试判据和操作步骤，未明确参数阈值与测试条件的对应关系，无法直接指导现场测试 表达规范性： - 得分（满分10）：6 /10 - 表述建议：需补充单位标注（如Hz、kV等），避免模糊表述（如"应满足要求"），应使用"电压偏差应不大于±3%"等标准表述 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：42 /100 - 置信度（%）：65% - 评定星级：★☆☆☆☆ 改进建议（如有）： 1. 严格对照GB/T 34129-2017标准条款，逐项复述具体参数要求及数值指标 2. 补充关键安全参数（如电压下限、频率稳定度、中性点位移电压等）及异常场景应对措施 3. 明确各参数的测试条件、判断依据及操作步骤，增强工程指导性 4. 规范术语使用，补充单位标注，避免模糊表述
Q5 | 标准条款 | 光伏发电系统电压适应性测试中，86%额定电压下的保持时间要求是多少？ | 应保持1分钟 | 光伏发电系统电压适应性测试中，86%额定电压下的保持时间要求通常为10分钟。 | 64.99545288085938 | 技术准确性： - 得分（满分40）：8 /40 - 评语（最多3条）： 1. 未正确引用标准条款（GB/T30152 7.3条），错误声称保持时间为10分钟，与标准规定的1分钟严重不符 2. 未复述标准原文中的关键数值指标（86%UN保持时间1min），存在数值精度错误 3. 未说明测试条件（公共连接点标称频率）和判断依据（运行时间或脱网跳闸时间） 安全合规性： - 得分（满分30）：15 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：否 - 问题说明：未体现电压适应性测试中关键安全要求，如响应时限、电网恢复后操作等，且错误数值可能导致设备误动作风险 工程适用性： - 得分（满分20）：6 /20 - 可执行性评价：无法直接应用于测试现场，错误的保持时间参数将导致测试结果失效，缺乏明确的测试步骤和判据说明 表达规范性： - 得分（满分10）：4 /10 - 表述建议：应标注单位（min）、使用规范术语（如"电压适应性测试"），避免模糊表述"通常为" 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：33 /100 - 置信度（%）：55% - 评定星级：★☆☆☆☆ 改进建议（如有）： 1. 严格核对标准文本，确保数值类指标与标准完全一致 2. 补充说明测试条件（标称频率）、判断依据（运行/脱网时间）等关键要素 3. 使用规范术语并标注单位，避免模糊表述和数值错误
Q6 | 操作流程 | 光伏发电系统接入配电网时防孤岛保护检测时如何配置RLC负载？ | 需满足：1)LC无功=系统无功 2)RLC有功=系统有功 3)品质因数1±0.2 4)流过K2的基波电流小于被测光伏发电系统输出电流的5% | 光伏发电系统接入配电网时，防孤岛保护检测需要配置RLC负载以模拟实际运行条件，确保保护装置能够正确识别孤岛状态。配置RLC负载时应注意以下几点： 1. **阻抗匹配**：RLC负载的阻抗应与实际配电网的阻抗相匹配，以保证检测的准确性。 2. **负载类型**：通常使用电阻（R）、电感（L）和电容（C）的组合来模拟不同类型的负载，以覆盖多种运行情况。 3. **频率响应**：RLC负载应具有与电网频率相匹配的阻抗特性，以模拟真实电网环境。 4. **功率因数**：根据系统要求配置适当的功率因数，以反映实际运行状态。 5. **负载变化**：在测试过程中应模拟负载的变化，以验证保护装置在不同工况下的响应能力。 6. **安全考虑**：测试过程中应确保系统安全，避免对设备和人员造成损害。 通过合理配置RLC负载，可以有效验证光伏发电系统在接入配电网时的防孤岛保护功能，确保系统运行的安全性和可靠性。 | 71.47564697265625 | 技术准确性： - 得分（满分40）：16 /40 - 评语（最多3条）： 1. 未完整引用标准条款（如GB/T30152 10.3.2），未复述标准原文中的核心数值指标（如LC无功=系统无功、品质因数1±0.2、K2电流<5%等） 2. 未提及标准要求的检测步骤（如依次投入L/C/R的顺序、谐振电路品质因数调节等） 3. 未说明RLC负载配置与防孤岛保护检测的直接关联性 安全合规性： - 得分（满分30）：8 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：否 - 问题说明：未体现标准要求的响应时限（2秒停止供电）、未提及谐波限值、未说明电网恢复后闭合逻辑等关键安全要求 工程适用性： - 得分（满分20）：8 /20 - 可执行性评价：缺乏具体操作步骤和参数判据，如未说明如何调节L/C、未提及数字示波器数据记录的具体要求 表达规范性： - 得分（满分10）：6 /10 - 表述建议：建议补充单位标注（如"功率因数cosφ"）、明确具体数值（如"品质因数Q=1±0.2"）、避免模糊表述（如"应满足要求"） 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：58 - 置信度（%）：65% - 评定星级：★☆☆☆☆ 改进建议（如有）： 1. 强化标准条款引用，完整复述GB/T30152 10.3.2的检测步骤和数值指标 2. 增加安全合规性内容，补充响应时限、谐波限制等关键安全要求 3. 细化工程操作步骤，明确参数调节方法和数据记录要求 4. 规范术语使用，补充必要单位标注和具体数值说明
Q7 | 技术参数 | 光伏发电系统接入配电网时电压谐波测量时DFT频谱线间隔是多少？ | 5Hz | 光伏发电系统接入配电网时，电压谐波测量中DFT（离散傅里叶变换）频谱线间隔通常为0.2Hz或0.1Hz，具体取决于采样频率和数据长度。一般情况下，若采样频率为400Hz，数据长度为2048点，则DFT频谱线间隔为0.1953Hz，通常近似为0.2Hz。实际应用中，根据测量设备和标准要求，可能会略有不同。 | 62.18035888671875 | 技术准确性： - 得分（满分40）：8 /40 - 评语（最多3条）： 1. 未正确引用GB/T30152标准，错误引用了采样频率和数据长度的计算方式，与标准规定的5Hz频率间隔严重不符 2. 未说明标准规定的10个基波周期（200ms）对应5Hz的频谱线间隔，未指出标准原文中的关键数值 3. 未提及标准要求的测量时间窗Tw的定义和计算依据，导致技术准确性缺失 安全合规性： - 得分（满分30）：0 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：否 - 问题说明：未体现任何与谐波测量相关的安全要求，如谐波限值、响应时限等关键参数，未考虑异常场景下的安全措施 工程适用性： - 得分（满分20）：6 /20 - 可执行性评价：回答中提及的0.2Hz/0.1Hz数值与标准要求的5Hz存在根本性矛盾，无法直接应用于工程测试，缺乏明确的判据和标准依据 表达规范性： - 得分（满分10）：5 /10 - 表述建议：应明确标注单位（如Hz）并引用标准条款（如GB/T30152 3.4），避免模糊表述（如"可能略有不同"） 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：29 /100 - 置信度（%）：65% - 评定星级：★☆☆☆☆ 改进建议（如有）： 1. 必须严格依据GB/T30152标准，明确指出5Hz的频谱线间隔 2. 补充说明时间窗Tw的定义和计算方法（10个基波周期） 3. 避免提供与标准矛盾的计算方法，确保技术表述的准确性
Q8 | 技术参数 | 光伏发电系统接入配电网时无功功率调节的测试功率区间如何划分？ | 按逆变器总额定功率的10%-40%、40%-60%、60%以上划分 | 光伏发电系统接入配电网时，无功功率调节的测试功率区间通常根据系统容量和接入点的电压等级进行划分。具体划分方式如下： 1. 对于小型光伏电站（容量小于10MW），测试功率区间一般划分为：0%、25%、50%、75%、100%的额定功率。 2. 对于中型光伏电站（容量在10MW至50MW之间），测试功率区间一般划分为：0%、20%、40%、60%、80%、100%的额定功率。 3. 对于大型光伏电站（容量大于50MW），测试功率区间一般划分为：0%、15%、30%、45%、60%、75%、90%、100%的额定功率。 测试过程中，应确保在各个功率点上能够准确调节无功功率，并验证其响应速度和控制精度。 | 71.61566925048828 | 技术准确性： - 得分（满分40）：12 /40 - 评语（最多3条）： 1. 未正确引用标准编号与条款号（GB/T30152 6.1），且未复述标准原文中的核心数值（10%-40%、40%-60%、60%以上） 2. 采用"小型/中型/大型"分类划分功率区间，与标准中未提及的容量分级无关，存在逻辑错误 3. 未提及功率因数调节范围（滞后0.95至超前0.95）这一关键测试要求 安全合规性： - 得分（满分30）：0 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：否 - 问题说明：完全缺失响应时限、谐波限值、电压下限等关键安全要求，未涉及异常场景（如电网恢复后闭合逻辑） 工程适用性： - 得分（满分20）：6 /20 - 可执行性评价：虽分条陈述但不符合标准要求，无法直接用于现场测试，缺乏标准规定的测试条件（晴天少云）和判断依据 表达规范性： - 得分（满分10）：7 /10 - 表述建议：建议删除"小型/中型/大型"等未在标准中出现的分类术语，补充单位（如MW）并明确"功率因数调节范围"等关键参数 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：45 - 置信度（%）：65% - 评定星级：★☆☆☆☆ 改进建议（如有）： 1. 严格依据GB/T30152 6.1条款，按10%-40%、40%-60%、60%以上划分测试功率区间 2. 补充功率因数调节范围（滞后0.95至超前0.95）及测试气象条件（晴天少云） 3. 删除非标准分类术语，明确单位（如MW）并规范技术表述