## Transformed by Data.Page
id | 类型 | 引用__001 | 引用__002 | 引用__003 | 引用__004 | 引用__005 | 上下文__001 | 上下文__002 | 上下文__003 | 上下文__004 | 上下文__005 | 问题 | 标准答案 | 大模型回答 | 评估__sim_score | 评估__llm_eval
Q1 | 标准条款 | GB/T34129 7.6 | GB/T34129 7.6.2 | GB/T34129 7.1.1.1 | GB/T34129 5.3 | GB/T33589 5.6 | GB/T34129 7.6 7.6.1 配电网失电而微电网独立运行时,测试微电网防孤岛保护断开并网点开关的功能。 | GB/T34129 7.6.2 a) 将被测微电网与配电网相连,所有参数调至被测微电网正常工作条件;b) 调节微电网与配电网之间联络线交换功率,直至联络线交换功率接近零为止;c) 拉开被测微电网并网点开关的上一级开关,并记录开关断开时刻t1;d) 记录微电网并网点开关断开时刻 t2;e) 计算被测微电网防孤岛保护响应时间(t2 — t1) ;f) 试验重复 3 次,任一次响应时间超过 2 s,则测试不通过。 | GB/T34129 7.1.1.1 7.1.1.2 测试前应确保被测微电网所有保护装置投入 ,测试过程中保护不应动作。 | GB/T34129 5.3 被测微电网在进行并网测试时 ,应具备以下条件:a) 微电网设备按相关标准完成安装和调试;b) 微电网工程的设计、安装和调试的资料齐全,具备分项调试报告c) 微电网工程总体调试完成,并出具工程总体调试报告 ;GB/T 34129一2017d) 微电网的并网测试方案已提交 ,并经其所接人电网运营方确认，e) 微电网项目工程建设所用的相关验收资料齐全。 | GB/T33589 5.6 5.6.1 微电网的保护应符合可靠性 .选择性.灵敏性和速动性的要求,其技术条件应满足 G/T 14285All DL/T 584 的相关要求。5.6.2”微电网的系统保护应与电网的保护相协调配合,以确保设备和电网的安全。5.6.3 ”当并网点处电压超出表 2 规定的电压范围时,可在相应的时间内由并网模式切换到独立模式。此要求适用于多相系统中的任何一相。re表 2 电压保护动作时间要求U<50%Uy>eeBe | 微电网进行防孤岛保护功能测试时，响应时间应满足的标准要求？ | 响应时间应≤2秒 | 微电网进行防孤岛保护功能测试时，响应时间应满足的标准要求是：任一次响应时间不得超过2秒。 | 80.34847259521484 | 技术准确性： - 得分（满分40）：32 /40 - 评语（最多3条）： 1. 未完整引用标准编号与条款号（GB/T 34129-2017 第7.6.2条），仅提及数值要求 2. 未复述标准原文中的完整技术要求（如测试步骤、重复次数等） 3. 未体现标准原文中"任一次响应时间超过2s则测试不通过"的完整判定逻辑 安全合规性： - 得分（满分30）：30 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：是 - 问题说明：准确传达了防孤岛保护的核心安全要求（响应时限），未遗漏关键安全指标 工程适用性： - 得分（满分20）：16 /20 - 可执行性评价：回答直接给出响应时间要求，但缺少测试条件（如联络线功率接近零）、测试步骤（断开开关的先后顺序）、判定依据（3次测试的统计要求）等可执行要素 表达规范性： - 得分（满分10）：10 /10 - 表述建议：无需标注单位（秒为隐含单位），但建议补充"响应时间应≤2s"的完整表述以更符合标准原文 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：88 - 置信度（%）：92% - 评定星级：★★★★☆ 改进建议（如有）： 1. 补充完整引用标准编号与条款号，增强技术权威性 2. 增加测试条件说明（如联络线功率接近零、断开开关的先后顺序） 3. 补充完整判定逻辑（3次测试中任一次超过2s即不通过）
Q2 | 计算验证 | GB/T34129 7.5 | GB/T34129 7.5.3 | GB/T36547 8.1 | GB/T29319 6.1 | GB/T34129 7.4.3 | GB/T34129 7.5 7.5.1 测试接人 1006 KV ~35 kV 电压等级配电网的微电网的低电压穿越能7.5.2 被测微电网经升压变压器与配电网相连时,测试点位于升压变压器和配电网之间。 | GB/T34129 7.5.3 a) 设置被测微电网参数为额定参数，并稳定运行5 min后开始测试；b) 被测微电网有功输出功率为（10%～30%）允许值的工况下进行测试；c) 调节低电压穿越测试装置，模拟三相跌落测试；d) 电压跌落点在 U L1​ ∼U L2​ 之间均匀选择7个跌落点且包括2个极值点 U L1​ 和 U L2​ （U L1​ 是低电压穿越的电压最低跌落点，U L2​ 为正常工作电压的最低值，这两个值按照GB/T 33589的规定选取）；e) 每个跌落点做两次跌落测试，记录断开时间。选择每个跌落点的断开时间较小值，作如图1所示的低电压运行曲线。T 1​ 对应于跌落电压为 U L1​ 的被测微电网保持联网时间。图中曲线上侧表示被测微电网能够不脱网连续运行的区域，曲线下侧为被测微电网从配电网脱离的区域；f) 重新调节低电压穿越测试装置进行AB、BC、CA相间电压跌落测试。重复步骤d)～e)；g) 设置被测微电网有功输出功率为大于70%允许值的工况，重复步骤c)～f)；h) 各项测试均做2次；i) 依据测试结果绘制的低电压穿越曲线应在GB/T 33589所规定低电压穿越曲线的±2%包络线以内，则合格。 | GB/T36547 8.1 8.1.1 电化学储能电站在并网点电压发生跌落时应具备低电压穿越能力,在图 1 所示阴影范围内不脱网连续运行,具体要求如下。a) 电化学储能电站并网点电压跌落至零时,应不脱网连续运行不少于 150 ms.b) 电化学储能电站并网点电压跌落至标称电压的 20池时,应不脱网连续运行不少于 625 ms.c) 电化学储能电站并网点电压跌落至标称电压的 90%%时,应不脱网连续运行不少于 2 s。d) 电化学储能电站并网点电压跌落在图 1 中阴影范围及电压轮廓线以上区域,电化学储能电站应不脱网连续运行;电化学储能电站并网点电压跌落在电压轮廓线以下时,可与电网断开注:GB/T 36547一2024_电压轮廓线 电压轮廓线并网点电压/puoO meeo | GB/T29319 6.1 6.1.1 当电力系统发生故障导致光伏发电系统并网点电压跌落时,光伏发电系统应具备图 2 规定的低电压穿越能力,具体要求如下 :a) 光伏发电系统并网点电压路至 0 时,光伏发电系统应能不脱网连续运行 150 ms;b) 光伏发电系统并网点电压跌至标称电压的 20中时,光伏发电系统应能不脱网连续运行 625 ms;c) 光伏发电系统并网点电压跌至标称电压的 20反以上至 85%时,光伏发电系统应能在图 2 所示的阴影区域内不脱网连续运行。GB/T 29319—2024电力系统故障引起电压跌落 电压轮廓线并网点电压(p.u. ): 光伏发电系统可以: 从电网切出一¦ 0 0.15 0.625 1 2 3 4时间/s图2 光伏发电系统低电压穿越要求6.1.2 不同类型电力系统故障时,光伏发电系统的低电压穿越考核电压见表 1 。表 1 光伏发电系统低电压穿越考核电压故障类型三相短路故障两相短路故障单相接地短路故障6.1.3 通过 10(6) kV 电压等级并网的光伏发电系统在低电压宇越期间应具备动态无功支撑能力,具ABER UFa) “对称故障时的动态无功支撑能力。1) 当光伏发电系统并网点电压低于标称电压的 85%%时,光伏发电系统向电网注入的无功电流应为电压跌落前正常运行时无功电流输出值 六 与动态无功电流增量 AT, ZA, BAS无功电流增量 AT, 应按照公式(2)计算。AI, =K, X(0.85一U X Iy(0 SU, <0.85)式中:AI, 一一光伏发电系统注入的动态无功电流增量 ,单位为安(A);K, 一一光伏发电系统动态无功电流比例系数;U，一一光伏发电系统并网点电压标么值;Ty 一一光伏发电系统额定电流,单位为安(A) 。02)2) 光伏发电系统的动态无功电流比例系数 氏, 可根据电力系统实际情况确定,取值范围宜为1.5一3。3) 光伏发电系统动态无功电流上升时间应不大于 30 ms。4) 并网点电压跌落期间,光伏发电系统无功电流的最大输出能力应不低于光伏发定电流的 1.1 倍。H AR Be Ail5) 自并网点电压恢复至标称电压的 85 0 INE Al TE TK CH AR SEN TE 30 ms 内退出动态无功电流增量输出。b) 不对称故障时的动态无功支撑能 | GB/T34129 7.4.3 a) 设置被测微电网电压异常响应动作值。b) 将被测微电网与模拟电网相连,模拟电网的频率 .电压参数调至被测微电网正常工作条件下，被测微电网稳定运行 5 min,应无跳闸现象,否则停止测试 ,测试不通过。c) FA 220/380 V配电网的微电网 :1) 调节测试装置 ,使被测微电网并网点电压低于 98%%Ui ,等待 3 s一5 s,记录被测微电网并网转离网切换时间 ,切换时间应小于妃(如表 6 所示) ,否则测试不通过;2) 调节测试装置,使被测微电网并网点电压至(LU ~U, )范围内,在该范围内至少选择 3 个测试点`.且其中 2 个测试点是临界点,记录被测微电网并网转离网切换时间 ,切换时间应小于己(如表 6 所示) ,和否则测试不通过;3) 调节测试装置,使被测微电网并网点电压至(U: ~U )范围内,在该范围内至少选择 3 个测试点`且其中 2 个测试点是临界点,分别连续运行 5 min,应无跳闸现象,否则停止试验 ,测试不通过;4) 调节测试装置 ,使被测微电网并网点电压至(Us ~U,, )范围内,在该范围内至少选择 3 个测试点`.且其中 2 个测试点是临界点,记录被测微电网并网转离网切换时间 ,切换时间应小于与(如表 6 所示) ,和否则测试不通过;5) 调节测试装置 ,使被测微电网并网点电压高于 102%U ,等待 3 s~S s,记录被测微电网并网转离网切换时间 ,切换时间应小于与(如表 6 所示) ,和否则测试不通过;6) 每个测试点要求分别测试 3 次 ,任一次测量结果超出规定范围,则测试不通过。表6 电压异常响应要求并网点电压U<U, 刃换时间不超过 己U, <U<U, 时间不超过 2U,<U<U, 正常运行U,<U<U, 时间不超过 tsU,<U et fa] AN eatHE 1: U 为微电网并网点电压。注2: Di U2 Us Uy 的取值按 GB/T 33589 的要求取值,其中Li U2 低于微电网并网点额定电压,Us SU, 高于微HPF De a TE HL注3: 切换时间是指配电网异常状态发生到微电网完成从并网模式切换到离网模式所用时间。d) #£2A 10(06)kV~35 kV 配电网的微电网:GB/T 34129—20171)2)3)调节测试装置 ,使被测微电网并网点电压至(Us ~U, A. HET BE PE 3 个测试点`且其中 2 个测试点是临界点,记录被测微电网并网转离网切换时间 ,切换时间应小于 ts ANS 6 所示) ,和否则测试不通过;调节测试装置 ,使被测微电网并网点电压高于102%%U: ,等待 3 S~S s,记录被测微电网并网转离网切换时间 ,切换时间应小于 CUBS 6 所示) ,和否则测试不通过;每个测试点要求分别测试 3 次,任一次测量结果超出规定范围,则测试不通过。ya | 微电网接入配电网的低电压穿越测试中，三相电压跌落的极值点如何选取？ | 应在UL1~UL2之间均匀选择7个点（含UL1和UL2），其中UL1为最低跌落点（如20%Un），UL2为正常工作电压下限（如85%Un） | 三相电压跌落的极值点UL1和UL2应按照GB/T 33589的规定选取，其中UL1是低电压穿越的电压最低跌落点，UL2为正常工作电压的最低值。 | 90.0756607055664 | 技术准确性： - 得分（满分40）：30 /40 - 评语（最多3条）： 1. 未完整引用标准条款号（GB/T 34129-2017 7.5.3 d)）和具体数值（如20%Un、85%Un），仅提及标准名称（GB/T 33589）。 2. 未说明7个点需均匀分布且包含极值点的要求，遗漏关键测试方法细节。 3. 未明确UL1和UL2的数值范围，仅描述概念性定义，缺乏可执行性。 安全合规性： - 得分（满分30）：0 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：否 - 问题说明：未提及低电压穿越的响应时限、谐波限值、电网恢复后闭合条件等关键安全要求，也未说明异常场景（如电压骤升）的处理逻辑。 工程适用性： - 得分（满分20）：5 /20 - 可执行性评价：仅提供极值点定义，未给出具体测试步骤、数值范围或判断依据，无法直接指导现场操作。 表达规范性： - 得分（满分10）：8 /10 - 表述建议：需补充单位（如%Un）和具体数值示例，避免模糊表述（如“正常工作电压的最低值”应明确为“85%Un”）。 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：43 /100 - 置信度（%）：65% - 评定星级：★☆☆☆☆ 改进建议（如有）： 1. 补充完整标准条款号（GB/T 34129-2017 7.5.3 d)）及具体数值（如20%Un、85%Un）。 2. 明确7个点需均匀分布且包含极值点的要求，增加测试方法细节。 3. 增加安全相关要求（如响应时限、谐波限值）及异常场景处理逻辑。
Q3 | 操作流程 | GB/T36548 15.2.1 | GB/T36548 15.5.2 | GB/T36548 15.3.1 | GB/T31365 8.4 | GB/T36548 15.2.2 | GB/T36548 15.2.1 低电压故障穿越的空载测试按以下步骤进行，a) 断开被测储能系统与电网模拟装置之间的开关;b) 设置电网模拟装置的输出电压模拟线路三相对称故障，电压跌落点的选取应满足15.1的要求;c) 利用数据采集装置采集电压跌落前3 s到电压恢复正常后6Ss之间的储能系统测试点电压和电流 ，并记录;d) 重复b) ~c) ;e) 设置电网模拟装置的输出电压模拟表3中的一种不对称故障类型 ，电压跌落点的选取应满足15.1的要求f) 利用数据采集装置采集电压跌落前3 s到电压恢复正常后6s之间的储能系统测试点电压和电流 ，并记录;g) 重复e) ~f) | GB/T36548 15.5.2 a) Fr eam iepb) 设置电网模拟装置的输出电压，的选取应满足15.1的要求;c) 利用数据采集装试点电压、电流和功率，并记录;d) 重复步骤b) ~c) 。负载测试ayFE 25 AAR ~ fray HL As HB I GELB AE GREATBABEL (10% ~30% ) PN范围内的功率值放电电压 ，模拟电压连续低- 高三相对称故障无间隔重复二a) 设置被测储全b) 调节电网模拟装置的输出的选取应满足15.1的要求。c) 利用数据采集装试点电压、电流和功率，并记录;， 计算每次电压跌落和抬升的持续时间以及最后一d) 重复步骤b) ~c) 。e) 设置被测储能f) 设置被测储能ARV (70%ARV (70%能系统与电网模拟装置之间 的开关，围内的功率值放电，重复步骤bp ) ~d) 。围内的功率值充电，重复步骤bp) ~d) 。旺有功功率值，单位为千瓦 (kW ) BIKA CMW) 。凶压跌落期间的动态无功电流增5一次有功功率恢复模拟电压连续低-高三相对称故障无间隔重复三次，电压故障点置采集第一次电压跌落前3 s到最后一次高电压恢复正常后6 s之间的储能系统测次，系统以 (10% ~30% ) PN范围内的功率值充电，重复步又b ) ~d) 。~100% ) PN范g) 设置被测储能FE: PN表示被测储能系统额定放电压故障点置采集第一次电压跌落前3 s到最后一次高电压恢复正常后6 s之间的储能系统测围内的功率值放电，重复步骤bp ) ~d) 。~100%) PN范围内的功率值 充电，重复步又bp) ~d) 。旺有功功率值，单位为千瓦 (kW ) BIKA CMW) 。 | GB/T36548 15.3.1 空载测试高电压故障穿越的空载测试按以下步又进行:也a)b)c)d) | GB/T31365 8.4 应在空载测试结果满足要求的情况下 ,进行低电压穿越负载测试。负载测试时电抗器参数配置.不对称故障模拟工况的选择以及电压跌落时间设定均应与空载测试保持一致,测试应满足如下要求 :a) 将光伏发电单元投入运行;b) 光伏发电单元应分别在 0.1P,一0.3P。和不小于 0.7P, 两种工况下进行检测 ;c) 控制电压跌落发生装置进行三相对称电压跌落和空载随机选取的不对称电压跌落;d) 在升压变压器高压侧或低压侧分别通过数据采集装置记录被测光伏发电单元电压和电流的波形,记录至少从电压跌落前 10 s 到电压恢复正常后6 s 之间的数据;e) 所有测试点均应重复 1 次。注: P, 为被测光伏发电单元所配道变器总额定功率。 | GB/T36548 15.2.2 低电压故障穿越的负载测试按以下步骤进行a) 设置被测储能系统以 (10%%一30名 ) PN范围内的功率值放b) HHL FEL BU pe Fe UL AG eS RED OT ee TB HE RY RS,q &[也 ee压跌落点的选取应满足15.1的要 | 储能电站低电压故障穿越的空载测试步骤是什么？ | 低电压故障穿越的空载测试按以下步骤进行， a) 断开被测储能系统与电网模拟装置之间的开关; b) 设置电网模拟装置的输出电压模拟线路三相对称故障，电压跌落点的选取应满足15.1的要求; c) 利用数据采集装置采集电压跌落前3 s到电压恢复正常后6Ss之间的储能系统测试点电压和电流 ， 并记录; d) 重复b) ~c) ; e) 设置电网模拟装置的输出电压模拟表3中的一种不对称故障类型 ，电压跌落点的选取应满足15.1的要求 f) 利用数据采集装置采集电压跌落前3 s到电压恢复正常后6s之间的储能系统测试点电压和电流 ， 并记录; g) 重复e) ~f) | 储能电站低电压故障穿越的空载测试步骤如下： a) 断开被测储能系统与电网模拟装置之间的开关； b) 设置电网模拟装置的输出电压模拟线路三相对称故障，电压跌落点的选取应满足15.1的要求； c) 利用数据采集装置采集电压跌落前3 s到电压恢复正常后6 s之间的储能系统测试点电压和电流，并记录； d) 重复b) ~ c)； e) 设置电网模拟装置的输出电压模拟表3中的一种不对称故障类型，电压跌落点的选取应满足15.1的要求； f) 利用数据采集装置采集电压跌落前3 s到电压恢复正常后6 s之间的储能系统测试点电压和电流，并记录； g) 重复e) ~ f)。 | 96.9471664428711 | 技术准确性： - 得分（满分40）：38 /40 - 评语（最多3条）： 1. 未完整引用标准编号和条款号（GB/T 36548-2024 15.2.1），仅复述了步骤内容 2. 数值类指标（3s/6s）与标准答案完全一致，保持了原意 3. 未提及标准中可能涉及的电压跌落深度、谐波限值等关键参数 安全合规性： - 得分（满分30）：28 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：否 - 问题说明：未体现电压下限值、响应时限、谐波控制等关键安全要求，缺少电网恢复后闭合操作等边界场景说明 工程适用性： - 得分（满分20）：14 /20 - 可执行性评价：步骤清晰但缺乏测试条件参数（如电压跌落深度）、判断依据（如响应时间要求）、安全边界条件（如故障持续时间限制） 表达规范性： - 得分（满分10）：9 /10 - 表述建议：建议补充单位标注（如"3s"改为"3秒"），增加术语解释（如"低电压故障穿越"可扩展为"低电压穿越能力测试"） 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：89 - 置信度（%）：90% - 评定星级：★★★★☆ 改进建议（如有）： 1. 补充标准条款引用（GB/T 36548-2024 15.2.1）以增强权威性 2. 明确电压跌落深度、响应时间等关键参数的数值要求 3. 增加电网恢复后闭合操作等边界场景说明 4. 统一时间单位标注（如"3s"改为"3秒"）
Q4 | 标准条款 | GB/T34129 5.2.3 | GB/T34129 5.3 | GB/T34129 7.3.1.3 | GB/T34129 4.4.1 | GB/T34129 12 | GB/T34129 5.2.3 a) 可输出的短路电流应不小于被测微电网最大交换电流允许值的 20 倍; b) 谐波应小于 GB/T 14549 规定的谐波允许值的 50%; c) 稳态电压变化幅度不得超过额定电压的±1%; d) 电压偏差应在额定电压的±3%以内; e) 频率偏差应小于±0.01 Hz; f) 三相电压不平衡度应小于1% ,相位偏差应小于 1%; g) 中性点不接地的模拟电网,中性点位移电压应小于相电压额定值的1%; h) 具有在一个周波内进行±3%额定电压的调节能力; i) 具有在一个周波内进行±0.1%额定频率的调节能力; | GB/T34129 5.3 被测微电网在进行并网测试时 ,应具备以下条件:a) 微电网设备按相关标准完成安装和调试;b) 微电网工程的设计、安装和调试的资料齐全,具备分项调试报告c) 微电网工程总体调试完成,并出具工程总体调试报告 ;GB/T 34129一2017d) 微电网的并网测试方案已提交 ,并经其所接人电网运营方确认，e) 微电网项目工程建设所用的相关验收资料齐全。 | GB/T34129 7.3.1.3 设置被测微电网输出有功功率为有功交换功率最大多许 答出值的 75% ,连续运行 5 min,然后将被测微电网输出有功功率降至有功交换功率最大允许输出值的 10%%;逐级升高被测微电网输出有功功率分别至有功交换功率最大人允许输出值的 50% 75%100% ,记录输出有功功率逐级增加过程中发出指令时间、被测微电网达到的功率值及达到时间;设置被测微电网输出有功功率为有功交换功率最大允许输出值的 100% ,连续运行 5 mins逐级降低被测微电网输出有功功率分别至有功交换功率最大允许输出值的75中 50% 10%,记录被测微电网输出有功功率逐级降低过程中发出指令时间、被测微电网达到的功率值及达到时间，重复试验 3 次;任一次微电网实际输出有功功率与设定值之间误差超过设定值的 10%%,则测微电网吸收有功功率功能测试应以被测微电网有功交换功率最大允许输入值为基准进行测试,受测试现场环境条件限制 ,被测微电网吸收有功功率无法达到有功交换功率最大允许输入值时,则以现场测试环境条件下有功交换功率最大可吸收值为基准进行测试,但该基准值不可小于有功交换功率最大允许输入值的 50锥。测试方法如下 :a)b)c)d)将被测微电网与配电网相连;测试过程中 ,被测微电网并网点功率因数应在规定范围内，设置被测微电网吸收有功功率为有功交换功率最大允许输入值的75%% ,连续运行 5 min,然后将被测微电网吸收有功功率降至有功交换功率最大允许输入值的 10%% 5逐级升高被测微电网吸收有功功率分别至有功交换功率最大人允许输入值的 50% 75%100%% ,记录被测微电网吸收有功功率逐级增加过程中发出指令时间、被测微电网达到的功率值及达到时间 ;GB/T 34129—2017e)f)g)设置被测微电网吸收有功功率为有功交换功率最大允许输入值的 100妈 ,连续运行 5 min;逐级降低被测微电网吸收有功功率分别至有功交换功率最大允许输入值的75%、50%、102，记录吸收有功功率逐级降低过程中发出指令时间 ,被测微电网达到的功率值及达到时间;重复试验 3 次;任一次微电网实际吸收有功功率与设定值之间误差超过设定值的10办 ,则测 | GB/T34129 4.4.1 t全GB/T 34129一2017表1 微电网并网设备测试项目表接和人 10(6)kV一测试项目 35 kV 电压等级配电网的微电网BEA 380 V BEA 220 V BidHy Px] AY fe HEP] 网的微电网外观检查网开断设备的操动机构测试必定值校验护电流.电压互感器校验涉网保 ¦ 涉网保护二次回路校验护校验 ¦ 涉网保护屏柜及装置检验护涉 护整组试3测量准确度测斌监控与通 ¦ 开关量(状态量)输入测试信系统本地功能涡it 微网内事件顺序记录分辩率测试开关 、刀闸闭锁逻辑测试”具有遥控功能的微电网做此项测试。4.4.2”接和人不同电压等级配电网的微电网 ,并网功能测试项目详见表 2。<EES AEa er SS SS SS <^乞表 2 微电网并网功能测试项目表HEA 10(6)kV一测试项目 35 kV 电压等级配电网的微电网HEA 380 V HEA 220 V 配电电网的微电网 网的微电网网转并网功能测试网转离网功能测试换切率控制功能测;常响应测试常响应测试趟电压穿越测试防孤岛保护功能测试谐波测试<EL AE Jo etLPP Pe ye pe yaya | GB/T34129 12 测试方法如下 :将被测微电网与配电网相连,正常运行条件下连续运行 5 min;b)c)d)e)f) | 微电网接入配电网的并技术参数网测试若使用模拟电网需满足哪些参数要求？ | a) 可输出的短路电流应不小于被测微电网最大交换电流允许值的 20 倍; b) 谐波应小于 GB/T 14549 规定的谐波允许值的 50%; c) 稳态电压变化幅度不得超过额定电压的±1%; d) 电压偏差应在额定电压的±3%以内; e) 频率偏差应小于±0.01 Hz; f) 三相电压不平衡度应小于1% ,相位偏差应小于 1%; g) 中性点不接地的模拟电网,中性点位移电压应小于相电压额定值的1%; h) 具有在一个周波内进行±3%额定电压的调节能力; i) 具有在一个周波内进行±0.1%额定频率的调节能力; | 微电网接入配电网的并网技术参数测试若使用模拟电网，需满足以下参数要求： 可输出的短路电流应不小于被测微电网最大交换电流允许值的 20 倍；谐波应小于 GB/T 14549 规定的谐波允许值的 50%；稳态电压变化幅度不得超过额定电压的±1%；电压偏差应在额定电压的±3%以内；频率偏差应小于±0.01 Hz；三相电压不平衡度应小于1%，相位偏差应小于1%；中性点不接地的模拟电网，中性点位移电压应小于相电压额定值的1%；具有在一个周波内进行±3%额定电压的调节能力；具有在一个周波内进行±0.1%额定频率的调节能力。 | 89.26336669921875 | 技术准确性： - 得分（满分40）：40 /40 - 评语（最多3条）： 1. 完整复述了标准条款内容（GB/T 34129-2017 5.2.3），未遗漏任何参数要求。 2. 所有数值指标（如±1%、±0.01 Hz）与标准原文完全一致，精度无误。 3. 未引用其他标准，但问题仅涉及单一标准条款，无需额外引用。 安全合规性： - 得分（满分30）：28 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：是 - 问题说明： 未提及电网恢复后闭合逻辑、短路故障响应时间等边界场景，但覆盖了谐波限值、电压/频率偏差等核心安全指标。 工程适用性： - 得分（满分20）：14 /20 - 可执行性评价： 回答仅罗列参数要求，未说明测试条件（如模拟电网配置、测试设备要求）、判断依据（如如何验证短路电流是否达标）或操作逻辑，缺乏实际执行指导。 表达规范性： - 得分（满分10）：8 /10 - 表述建议： 建议补充单位标注（如“±1%”应明确为“电压±1%”），但术语使用规范，条理清晰。 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：90 - 置信度（%）：90 - 评定星级：★★★★☆ 改进建议（如有）： 1. 补充测试条件说明（如模拟电网配置要求、测试设备参数）。 2. 明确各参数的判断依据（如短路电流测试方法）。 3. 增加边界场景分析（如电网异常恢复时的闭合逻辑）。
Q5 | 标准条款 | GB/T30152 7.3 | GB/T31365 7.3 | GB/T31365 7.5 | GB/T31365 7.4 | GB/T29319 7.3 | GB/T30152 7.3 检测应按照如下步骤进行:a) 在公共连接点标称频率条件下,调节电网模拟装置,使公共连接点电压至86%UN,并保持时间为1 min,记录光伏发电系统运行时间或脱网跳闸时间 ;b) 在公共连接点标称频率条件下 ,调节电网模拟装置,使公共连接点电压至 109%UN ,并保持时间为 1 min,记录光伏发电系统运行时间或脱网跳闸时间 ;c) 在公共连接点标称频率条件下,调节电网模拟装置,使公共连接点电压至 86 % Un ~ 109 %Un之间任意值 ,并保持时间为 1 min,记录光伏发电系统运行时间或脱网跳闸时间。注: UN 为公共连接点标称电压。 | GB/T31365 7.3 应按照本标准第 4 章的要求选取被测光伏发电站的典型光伏发步又进行:a) 在站内汇集母线标称频率条件下 ,调节电网模拟装置,使得站内汇集母线电压从额定值分别阶BRB 91% UN 、109% UN 和91% UN一109% Uy 之间的任意值保持至少 20 s 后恢复到额定值。记录光伏发电单元运行时间或脱网跳闸时间b) 在站内汇集母线标称频率条件下,调节电网模拟装置,使得站内汇集母线电压从额定值分别阶跃至 111% UN 、119% Uy 和111% UN~119% Uy 之间的任意值保持至少 10 s 后恢复到额定值。记录光伏发电单元运行时间或脱网跳闸时间 ;c) 在站内汇集母线标称频率条件下 ,调节电网模拟装置,使得站内汇集母线电压从额定值分别阶跃至121% Uy 、129% Uy 和121% UN一129%% Uy 之间的任意值保持至少 0.5 s 后恢复到额定值。记录光伏发电单元运行时间或脱网跳闸时间 。注: UN 为站内汇集母线标称电压。单元进行检测 ,检测应按照如下cor¦三 | GB/T31365 7.5 应按照本标准第 4 章的要求选取被测光伏发电单元进行检测 ,调节电网模拟装置,使得并网点的谐波值、三相电压不平衡度.间谱波值分别至 GB/T 19964 要求的限值,记录光伏发电单元运行时间或脱网跳闸时间。宜同时记录光伏发电单元输出电流谱波。 | GB/T31365 7.4 应按照本标准第 4 章的要求选取被测光伏发电站的典型光伏发步又进行:a) 在站内汇集母线标称电压条件下 ,调节电网模拟装置,使得站内汇集母线频率从额定值分别阶跃至 49.55 Hz.50.15 Hz 和 49.55 Hz~50.15 Hz 之间的任意值保持至少 20 min 后恢复到额定值。记录光伏发电单元运行时间或脱网跳闸时间 ;b) 在站内汇集母线标称电压条件下,调节电网模拟装置,使得站内汇集母线频率从额定值分别Mr BRE 48.05 Hz、49.45 Hz 和 48.05 Hz~49.45 Hz 之间的任意值保持至少 10 min 后恢复到额定值。记录光伏发电单元运行时间或脱网跳闸时间;单元进行检测 ,检测应按照如下corGB/T 31365—2015c) 在站内汇集母线标称电压条件下 ,调节电网模拟装置,使得站内汇集母线频率从额定值分别阶BRE 50.25 Hz,50.45 Hz 和 50.25 Hz~50.45 Hz 之间的任意值保持至少 2 min 后恢复到额定值。记录光伏发电单元运行时间或脱网跳闸时间d) 在站内汇集母线标称电压条件下 ,调节电网模拟装置,使得站内汇集母线频率从额定值阶跃至 50.55 Hz,记录光伏发电单元的脱网中闸时间。 | GB/T29319 7.3 当光伏发电系统并网点的电压波动和内变值满足 G/T 12326 .谐波值满足 GB/T 14549 、间谐波值满足 GB/T 24337 三相电压不平衡度满足 GB/T 15543 的要求时,光伏发电系统应能正常运行。 | 光伏发电系统电压适应性测试中，86%额定电压下的保持时间要求是多少？ | 应保持1分钟 | 光伏发电系统电压适应性测试中，86%额定电压下的保持时间要求是1 min。 | 68.16187286376953 | 技术准确性： - 得分（满分40）：40 /40 - 评语（最多3条）： 1. 正确引用标准编号与条款号（GB/T30152 7.3），符合技术准确性要求。 2. 准确复述标准原文中“保持时间1 min”的数值指标，精度无误。 3. 回答聚焦问题核心，未涉及冗余信息，逻辑清晰。 安全合规性： - 得分（满分30）：30 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：是 - 问题说明：回答未涉及其他安全要求（如谐波限值、频率偏移等），但问题本身仅关注保持时间，符合标准要求。 工程适用性： - 得分（满分20）：20 /20 - 可执行性评价：直接给出测试条件（86%UN）下的保持时间，可直接应用于现场测试，符合工程实际需求。 表达规范性： - 得分（满分10）：10 /10 - 表述建议：无需改进，已规范使用术语（额定电压）和单位（min），表述简洁明确。 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：100 - 置信度（%）：95% - 评定星级：★★★★★ 改进建议（如有）： 1. 可补充说明测试条件（如公共连接点标称频率）以增强全面性，但非必要。 2. 若涉及多步骤测试，建议分条列项以提高可读性。
Q6 | 设备选型 | GB/T30152 10.1 | GB/T29319 10.2 | GB/T30152 9.3 | GB/T30152 9.2 | GB/T29319 10.6 | GB/T30152 10.1 防孤岛保护检测应使用能够精确模拟三相独立交流用电设备谐振发生的 RLC 负载,且满足三相负载不平衡时的检测要求。 | GB/T29319 10.2 通过 10(6) KV 电压等级并网的光伏发电系统,并网线路两侧可采用电流保护,必要时加装方向元件。当动作电流整定值和时限配合不能满足可靠性和选择性要求时,宜采用距离保护或纵连电流差动保护。 | GB/T30152 9.3 检测应按照如下步骤进行:a) 在公共连接点标称电压条件下,调节电网模拟装置使公共连接点频率从额定值阶跃至 47.45 Hz并保持至少 0.4 s,测量光伏发电系统跳闸时间，GB/T 30152一2013b) 在公共连接点标称电压条件下 ,调节电网模拟装置使公共连接点频率从额定值阶跃至 50.25 Hz并保持至少 0.4 s,测量光伏发电系统跳闸时间;c) 在公共连接点标称电压条件下,调节电网模拟装置使公共连接点频率从额定值分别阶跃至47.55 Hz,49.45 Hz 和 47.55 Hz~49.45 Hz 之间的任意值保持 10 min 后恢复到额定值,测量光伏发电系统运行时间或跳曾时间。 | GB/T30152 9.2 检测应按照如下步骤进行;a) 在公共连接点标称频率条件下,调节电网模拟装置使公共连接点电压从额定值阶跃至 49%%UN并保持至少 0.4s ,测量光伏发电系统跳闸时间;b) 在公共连接点标称频率条件下,调节电网模拟装置使公共连接点电压分别从额定值阶跃至51%Uy .84%Uy Al 51 %Uy~84%Uy 之间的任意值并保持至少4s,测量光伏发电系统跳闸时间 ;c) 在公共连接点标称频率条件下,调节电网模拟装置使公共连接点电压分别从额定值阶跃至111%UN、134%UN 和 111 %Uy ~134%Uy 之间的任意值并保持至少4 s,测量光伏发电系统跳硬时间;d) 在公共连接点标称频率条件下,调节电网模拟装置使公共连接点电压从额定值阶路至 136 %Uy并保持至少 0.4 s,测量光伏发电系统跳闸时间。zz: Ux 为公共连接 点标称 HE 。 | GB/T29319 10.6 通过 380 V 电压等级并网光伏发电系统的剩余电流保护设置、 动作电流和分断时间应满足GB/T 13955 的相关要求。 | 光伏发电系统接入配电网时防孤岛保护检测时如何配置RLC负载？ | 需满足：1)LC无功=系统无功 2)RLC有功=系统有功 3)品质因数1±0.2 4)流过K2的基波电流小于被测光伏发电系统输出电流的5% | 光伏发电系统接入配电网时防孤岛保护检测应配置能够精确模拟三相独立交流用电设备谐振发生的RLC负载，并确保其满足三相负载不平衡时的检测要求。 | 72.13478088378906 | 技术准确性： - 得分（满分40）：12 /40 - 评语（最多3条）： 1. 未引用任何标准编号或条款号，缺失GB/T30152 10.3.2的核心要求 2. 未复述关键数值指标（如品质因数1±0.2、基波电流<5%等） 3. 未提及LC/RLC负载配置的具体技术要求，仅泛泛提及"模拟谐振" 安全合规性： - 得分（满分30）：8 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：否 - 问题说明：未体现响应时限（2s停机）、谐波限值、电压下限等关键安全要求，也未提及电网恢复后的闭合逻辑 工程适用性： - 得分（满分20）：6 /20 - 可执行性评价：仅提出概念性要求，未给出具体配置步骤、参数判据或测试条件，无法指导现场操作 表达规范性： - 得分（满分10）：5 /10 - 表述建议：应明确标注单位（如%）、使用规范术语（如"品质因数"），避免模糊表述 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：31 /100 - 置信度（%）：65% - 评定星级：★☆☆☆☆ 改进建议（如有）： 1. 补充完整引用GB/T30152 10.3.2条款，明确技术要求 2. 详细说明LC/RLC负载配置的具体参数（如品质因数、基波电流限制等） 3. 增加测试步骤描述，包括功率检测、谐振调节、数据记录等操作流程
Q7 | 技术参数 | GB/T30152 8.5.2 | GB/T30152 8.5.1 | GB/T29319 8.3 | GB/T31365 9.5.1 | GB/T30152 9.3 | GB/T30152 8.5.2 检测应按照如下步骤进行:a)在光伏发电系统公共连接点处接人电能质量测量装置;GB/T 30152一2013b) 从光伏发电系统持续正常运行的最小功率开始,以10%%的光伏发电系统所配道变器总额定功率为一个区间 ,每个区间内连续测量 10 min;ec) 按公式(3)取时间窗 OT, 测量电流间谐波中心子群的有效值,取3 s 内的15 个电流间谐波中心子群有效值计算方均根值;d) 计算 10 min 内所包含的各 3 s 电流间谐波中心子群的方均根值;e) 电流间谐波测量最高频率应达到 2 kHz.注 1:户次电流间谐波中心子群的有效值:式中:Ci一一DFT 输出对应的第 1鸣二; 根频谱分量的有效值。注 2: 最后一个区间的终点取测量日光伏发电系统持续正常运行的最大功率。 | GB/T30152 8.5.1 检测应a)b)c)d)e)注 1:注 2:注 3:注 4:按照如下步骤进行在光伏发电系统公共连接点处接人电角 外质量测量装置;从光伏发电系统持续正党运行的最小功率开始,以 10%%的光伏发电系统所配逆变需总额定功率为一个区间 ,每个区间内连续测量 10 min;按公式(1)取时间窗 工. 测量电流谐波子群的有效值,取 3 s 内的 15 个电流谐波子群有效值计计算1 10 min 内所外全 的各 3 s 电流谐波子群的方均根值;电流谐波子群应记录到第 50 次,利用公式(2)计算电流谐波子群总畸变率并记录。hh 次电流谐波子群的有效值，=I, = C1)式中，C joni DFT 输出对应的第 LO 十; 根频谱分量的有效值。电流谐波子群总畸变率，THDS; = (2)式中:I, 一一在 10 min Ay h 次电流谐波子群的方均根值;I, ——#E 10 min 内电流基波子群的方均根值。最后一个区间的终点取测量日光伏发电系统持续正常运行的最大功率。持续在短暂周期内的谐波可以认为是对公用电网无害的。因此,这里不要求测量因光伏发电系统启停操作而引起的短暂谐波。 | GB/T29319 8.3 8.3.1 光伏发电系统向所接人公共连接点的谐波注入电流应满足 GB/T 14549 的要求,其中光伏发电系统并网点向电力系统注入的谐波电流允许值 ,应按光伏发电系统安装容量与公共连接点上具有谐波源的发/供电设备总容量之比进行分配。8.3.2 ”光伏发电系统接人后,引起公共连接点的间谐波应满足 GB/T 24337 的要求。 | GB/T31365 9.5.1 检测应按照如下步骤进行，a) 在光伏发电站公共连接点处接和人电能质量测量装置;b) 从光伏发电站持续正常运行的最小功率开始,以 10上的光伏发电站所配闭变器总额定功率为一个区间 ,每个区间内连续测量 10 min;c) 按式(3)取时间窗 工, 测量并计算电流谐波子群的有效值,取 3 s 内的15 个电流谐波子群有效值计算方均根值;d) 计算 10 min 内所包含的各 3 s 电流谐波子群的方均根值;e) 电流谐波子群应记录到第 50 次,利用式(4)计算电流谐波子群总畸变率并记录。FE 1:，次电流谐波子群的有效值:I, 一 (3)式中:Co一一DFT 输出对应的第 1A 十; 根频谱分量的有效值。注 2: 电流谐波子群总畸变率:THDS, = (4)I, 一一在 10 min 内天次电流谐波子群的方均根值; | GB/T30152 9.3 检测应按照如下步骤进行:a) 在公共连接点标称电压条件下,调节电网模拟装置使公共连接点频率从额定值阶跃至 47.45 Hz并保持至少 0.4 s,测量光伏发电系统跳闸时间，GB/T 30152一2013b) 在公共连接点标称电压条件下 ,调节电网模拟装置使公共连接点频率从额定值阶跃至 50.25 Hz并保持至少 0.4 s,测量光伏发电系统跳闸时间;c) 在公共连接点标称电压条件下,调节电网模拟装置使公共连接点频率从额定值分别阶跃至47.55 Hz,49.45 Hz 和 47.55 Hz~49.45 Hz 之间的任意值保持 10 min 后恢复到额定值,测量光伏发电系统运行时间或跳曾时间。 | 光伏发电系统接入配电网时电压谐波测量时DFT频谱线间隔是多少？ | 5Hz | 电压谐波测量时DFT频谱线间隔为200 Hz。 | 66.48912048339844 | 技术准确性： - 得分（满分40）：5 /40 - 评语（最多3条）： 1. 未正确引用标准编号与条款号，未提及GB/T30152标准 2. 错误计算DFT频谱线间隔，将时间窗长度（200ms）误作频率间隔（5Hz） 3. 未复述标准原文关键数值（5Hz），且数值精度完全错误 安全合规性： - 得分（满分30）：30 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：是 - 问题说明：问题本身属于技术参数要求，未涉及安全合规性相关内容 工程适用性： - 得分（满分20）：0 /20 - 可执行性评价：错误回答将导致工程测试出现重大技术偏差，完全不具备实际应用价值 表达规范性： - 得分（满分10）：2 /10 - 表述建议：应标注单位（Hz），使用规范术语"频谱线间隔"而非"间隔"，并明确引用标准依据 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：12 /100 - 置信度（%）：65% - 评定星级：★☆☆☆☆ 改进建议（如有）： 1. 需严格校验数值计算逻辑，时间窗长度与频率间隔存在倒数关系 2. 应完整引用标准条款，避免遗漏关键参数 3. 需强化对DFT原理及谐波测量标准的理解，避免概念混淆
Q8 | 常规咨询 | GB/T30152 6.1 | GB/T31365 6.7 | GB/T30152 6.2 | GB/T31365 6.4 | GB/T31365 6.3 | GB/T30152 6.1 检测应选择在晴天少云的气象条件下按照如下步骤进a)运行被测光伏发电系统，使其输出有功功率分别至光伏发电系统所配逆变器总额定功率的10% ~40%、40% ~60%、和60% 以上;b) 调节光伏发电系统功率因数从滞后0.95 开始,连续调节至超前 0.95;c) 测量并记录光伏发电系统实际输出的功率因数。 | GB/T31365 6.7 1 min 时序电压和电流数据,并利用采样数据计算每个 min 无功功率的平均值;d) 按步长调节光伏发电站输出的容性无功功率至光伏发电站容性无功功率限值;e) 重复步骤b)和ec);1) “以有功功率为横坐标 ,无功功率为纵坐标,绘制无功功率输出特性曲线,同时记录光伏发电站的无功配置信息 。注 1: Po 为辐照度大于 400 W/m? 时被测光伏发电站的有功功率值。注2: 光伏发电站无功功率输出跳变限值为光伏发电站无功功率最大值或电网调度部门允许的最大值两者中较小的值。注3: 测试过程中应确保集中无功补偿装置处于正常运行状态无功功率控制能力设定被测光伏发电站输出有功功率稳定至 50% Po ,不限制光伏发电站的无功功率变化,设定 Qu和 Qe 为光伏发电站无功功率输出跳变限值 ,按照图 3 的设定曲线控制光伏发电站的无功功率,在光伏电站出口侧连续测量无功功率,以每 0.2 s 无功功率平均值为一点,记录实测曲线。可参考附录 也计发算无功功率调节精度和响应时间。 | GB/T30152 6.2 按电网调度机构给定的电压调节方式.参考电压及电压调差率等参数设置光伏发电系统的参数,利用数据采集装置,记录光伏发电系统全天运行数据。选取电压波动较明显时段的运行数据进行分析,确定被测光伏发电系统发出的无功功率是和否随并网点电压水平自动变化,且变化趋势正确。 | GB/T31365 6.4 检测应按照如下步骤进行:a) 在光伏发电站并网点处按光伏发电站随辐照度自动局停机和人工启停机两种工况下进行测b) 分别记录两种情况下光伏发电站开始发电时刻起至少 10 min 内和停止发电时刻前至少10 min 内并网点的电压和电流数据,计算所有 0.2 s 有功功率平均值;c) 以时间为横坐标,有功功率为纵坐标,用计算所得的所有 0.2 s 有功功率平均值绘制有功功率随时间变化曲线。三里5注: GG 4a HR A oJ 15 BL be UU SY Tad fh HR Ee KE AN ZF 400 W/m? ,人工启停机检测期间辐照度应保持在 | GB/T31365 6.3 检测应按照如下步骤进行:a) 根据光伏发电站所在地的气象条件,应选择太阳辐照度最大值不小于 400 W/m? 的完整日开展检测 ,检测应至少采集总辐照度和组件温度参数;b) 连续测满光伏发电站随重照度发电的全天运行过程,要求每 1 min 同步采集一次光伏发电站有功功率 .总辐照度和组件温度 3 个数据;c) 以时间轴为横坐标,有功功率为纵坐标,绘制有功功率变化曲线;d) 以时间轴为横坐标,组件温度为纵坐标 ,绘制组件温度变化曲线;e) 将横坐标的时间轴与辐照度时序对应 ,绘制有功功率变化曲线和组件温度变化曲线。注: 有功功率 1 min 平均值用 1 min 发电量值/60 s来计算。总辐照度 10 s采样 1次,1 min采样的6个样本去掉 | 光伏发电系统接入配电网时无功功率调节的测试功率区间如何划分？ | 按逆变器总额定功率的10%-40%、40%-60%、60%以上划分 | 光伏发电系统接入配电网时无功功率调节的测试功率区间划分为：10%~40%、40%~60%、60%以上逆变器总额定功率。 | 83.82703399658203 | 技术准确性： - 得分（满分40）：36 /40 - 评语（最多3条）： 1. 未完整引用标准编号与条款号（GB/T30152 6.1），仅复述了数值区间。 2. 数值区间（10%-40%、40%-60%、60%以上）与标准原文完全一致。 3. 未提及标准中关于“晴天少云气象条件”的测试要求，影响技术完整性。 安全合规性： - 得分（满分30）：30 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：是 - 问题说明：未涉及响应时限、谐波限值等安全要求，但问题本身仅关注功率区间划分，无需额外安全要求。 工程适用性： - 得分（满分20）：14 /20 - 可执行性评价：仅提供功率区间划分，未提及标准中明确要求的“晴天少云气象条件”和测试步骤（如调节功率因数至滞后/超前0.95），影响实际操作指导性。 表达规范性： - 得分（满分10）：10 /10 - 表述建议：无需标注单位（百分比为相对值），术语使用规范，结构清晰。 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：90 - 置信度（%）：95% - 评定星级：★★★★☆ 改进建议（如有）： 1. 补充标准引用（GB/T30152 6.1）以增强权威性。 2. 增加“晴天少云气象条件”等测试环境要求，提升工程适用性。