## Transformed by Data.Page
id | 类型 | 引用__001 | 引用__002 | 引用__003 | 引用__004 | 引用__005 | 上下文__001 | 上下文__002 | 上下文__003 | 上下文__004 | 上下文__005 | 问题 | 标准答案 | 大模型回答 | 评估__sim_score | 评估__llm_eval
Q1 | 标准条款 | GB/T34129 7.6 | GB/T34129 7.6.2 | GB/T34129 7.1.1.1 | GB/T34129 5.3 | GB/T33589 5.6 | GB/T34129 7.6 7.6.1 配电网失电而微电网独立运行时,测试微电网防孤岛保护断开并网点开关的功能。 | GB/T34129 7.6.2 a) 将被测微电网与配电网相连,所有参数调至被测微电网正常工作条件;b) 调节微电网与配电网之间联络线交换功率,直至联络线交换功率接近零为止;c) 拉开被测微电网并网点开关的上一级开关,并记录开关断开时刻t1;d) 记录微电网并网点开关断开时刻 t2;e) 计算被测微电网防孤岛保护响应时间(t2 — t1) ;f) 试验重复 3 次,任一次响应时间超过 2 s,则测试不通过。 | GB/T34129 7.1.1.1 7.1.1.2 测试前应确保被测微电网所有保护装置投入 ,测试过程中保护不应动作。 | GB/T34129 5.3 被测微电网在进行并网测试时 ,应具备以下条件:a) 微电网设备按相关标准完成安装和调试;b) 微电网工程的设计、安装和调试的资料齐全,具备分项调试报告c) 微电网工程总体调试完成,并出具工程总体调试报告 ;GB/T 34129一2017d) 微电网的并网测试方案已提交 ,并经其所接人电网运营方确认，e) 微电网项目工程建设所用的相关验收资料齐全。 | GB/T33589 5.6 5.6.1 微电网的保护应符合可靠性 .选择性.灵敏性和速动性的要求,其技术条件应满足 G/T 14285All DL/T 584 的相关要求。5.6.2”微电网的系统保护应与电网的保护相协调配合,以确保设备和电网的安全。5.6.3 ”当并网点处电压超出表 2 规定的电压范围时,可在相应的时间内由并网模式切换到独立模式。此要求适用于多相系统中的任何一相。re表 2 电压保护动作时间要求U<50%Uy>eeBe | 微电网进行防孤岛保护功能测试时，响应时间应满足的标准要求？ | 响应时间应≤2秒 | 标准依据：GB/T34129 7.6.2 推理过程： 根据GB/T34129 7.6.2条款规定，防孤岛保护功能测试中，微电网并网点开关断开时刻t2与联络线开关断开时刻t1的时间差（t2—t1）即为防孤岛保护响应时间。试验需重复3次，若任一次响应时间超过2s，则测试不通过。 最终答案： 微电网防孤岛保护功能测试响应时间应满足：任一次响应时间不超过2s，否则测试不通过（依据GB/T34129 7.6.2）。 注意事项：测试需按7.6.2a)至e)步骤执行，且微电网设备应满足5.3必备条件。 | 68.18350219726562 | 技术准确性： - 得分（满分40）：40 /40 - 评语（最多3条）： 1. 完整引用标准编号与条款号（GB/T34129-2017 第7.6.2条），符合技术规范要求。 2. 正确复述标准原文关键数值（≤2s）及试验重复要求（3次），精度无偏差。 3. 未遗漏多标准引用需求，但未明确说明测试步骤的优先级或适用条件，略显不足。 安全合规性： - 得分（满分30）：28 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：是 - 问题说明： 仅覆盖响应时间核心安全要求（≤2s），未提及谐波限值、电压下限等其他关键安全指标，且未涉及电网恢复后闭合操作等边界场景，存在信息缺失。 工程适用性： - 得分（满分20）：18 /20 - 可执行性评价： 回答明确包含测试步骤（7.6.2a)-e)）及判据（3次试验任一次超2s不通过），并补充设备必备条件（5.3），具备较强实操指导性，但未细化具体操作逻辑（如断开开关的顺序或设备校准要求）。 表达规范性： - 得分（满分10）：9 /10 - 表述建议： “2s”建议补充单位“秒”或“s”以增强规范性，但整体术语使用准确，结构清晰。 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：95 - 置信度（%）：95% - 评定星级：★★★★★ 改进建议（如有）： 1. 补充其他安全指标（如谐波、电压下限）及边界场景说明，增强全面性。 2. 明确测试步骤的优先级或适用条件，避免歧义。
Q2 | 计算验证 | GB/T34129 7.5 | GB/T34129 7.5.3 | GB/T36547 8.1 | GB/T29319 6.1 | GB/T34129 7.4.3 | GB/T34129 7.5 7.5.1 测试接人 1006 KV ~35 kV 电压等级配电网的微电网的低电压穿越能7.5.2 被测微电网经升压变压器与配电网相连时,测试点位于升压变压器和配电网之间。 | GB/T34129 7.5.3 a) 设置被测微电网参数为额定参数，并稳定运行5 min后开始测试；b) 被测微电网有功输出功率为（10%～30%）允许值的工况下进行测试；c) 调节低电压穿越测试装置，模拟三相跌落测试；d) 电压跌落点在 U L1​ ∼U L2​ 之间均匀选择7个跌落点且包括2个极值点 U L1​ 和 U L2​ （U L1​ 是低电压穿越的电压最低跌落点，U L2​ 为正常工作电压的最低值，这两个值按照GB/T 33589的规定选取）；e) 每个跌落点做两次跌落测试，记录断开时间。选择每个跌落点的断开时间较小值，作如图1所示的低电压运行曲线。T 1​ 对应于跌落电压为 U L1​ 的被测微电网保持联网时间。图中曲线上侧表示被测微电网能够不脱网连续运行的区域，曲线下侧为被测微电网从配电网脱离的区域；f) 重新调节低电压穿越测试装置进行AB、BC、CA相间电压跌落测试。重复步骤d)～e)；g) 设置被测微电网有功输出功率为大于70%允许值的工况，重复步骤c)～f)；h) 各项测试均做2次；i) 依据测试结果绘制的低电压穿越曲线应在GB/T 33589所规定低电压穿越曲线的±2%包络线以内，则合格。 | GB/T36547 8.1 8.1.1 电化学储能电站在并网点电压发生跌落时应具备低电压穿越能力,在图 1 所示阴影范围内不脱网连续运行,具体要求如下。a) 电化学储能电站并网点电压跌落至零时,应不脱网连续运行不少于 150 ms.b) 电化学储能电站并网点电压跌落至标称电压的 20池时,应不脱网连续运行不少于 625 ms.c) 电化学储能电站并网点电压跌落至标称电压的 90%%时,应不脱网连续运行不少于 2 s。d) 电化学储能电站并网点电压跌落在图 1 中阴影范围及电压轮廓线以上区域,电化学储能电站应不脱网连续运行;电化学储能电站并网点电压跌落在电压轮廓线以下时,可与电网断开注:GB/T 36547一2024_电压轮廓线 电压轮廓线并网点电压/puoO meeo | GB/T29319 6.1 6.1.1 当电力系统发生故障导致光伏发电系统并网点电压跌落时,光伏发电系统应具备图 2 规定的低电压穿越能力,具体要求如下 :a) 光伏发电系统并网点电压路至 0 时,光伏发电系统应能不脱网连续运行 150 ms;b) 光伏发电系统并网点电压跌至标称电压的 20中时,光伏发电系统应能不脱网连续运行 625 ms;c) 光伏发电系统并网点电压跌至标称电压的 20反以上至 85%时,光伏发电系统应能在图 2 所示的阴影区域内不脱网连续运行。GB/T 29319—2024电力系统故障引起电压跌落 电压轮廓线并网点电压(p.u. ): 光伏发电系统可以: 从电网切出一¦ 0 0.15 0.625 1 2 3 4时间/s图2 光伏发电系统低电压穿越要求6.1.2 不同类型电力系统故障时,光伏发电系统的低电压穿越考核电压见表 1 。表 1 光伏发电系统低电压穿越考核电压故障类型三相短路故障两相短路故障单相接地短路故障6.1.3 通过 10(6) kV 电压等级并网的光伏发电系统在低电压宇越期间应具备动态无功支撑能力,具ABER UFa) “对称故障时的动态无功支撑能力。1) 当光伏发电系统并网点电压低于标称电压的 85%%时,光伏发电系统向电网注入的无功电流应为电压跌落前正常运行时无功电流输出值 六 与动态无功电流增量 AT, ZA, BAS无功电流增量 AT, 应按照公式(2)计算。AI, =K, X(0.85一U X Iy(0 SU, <0.85)式中:AI, 一一光伏发电系统注入的动态无功电流增量 ,单位为安(A);K, 一一光伏发电系统动态无功电流比例系数;U，一一光伏发电系统并网点电压标么值;Ty 一一光伏发电系统额定电流,单位为安(A) 。02)2) 光伏发电系统的动态无功电流比例系数 氏, 可根据电力系统实际情况确定,取值范围宜为1.5一3。3) 光伏发电系统动态无功电流上升时间应不大于 30 ms。4) 并网点电压跌落期间,光伏发电系统无功电流的最大输出能力应不低于光伏发定电流的 1.1 倍。H AR Be Ail5) 自并网点电压恢复至标称电压的 85 0 INE Al TE TK CH AR SEN TE 30 ms 内退出动态无功电流增量输出。b) 不对称故障时的动态无功支撑能 | GB/T34129 7.4.3 a) 设置被测微电网电压异常响应动作值。b) 将被测微电网与模拟电网相连,模拟电网的频率 .电压参数调至被测微电网正常工作条件下，被测微电网稳定运行 5 min,应无跳闸现象,否则停止测试 ,测试不通过。c) FA 220/380 V配电网的微电网 :1) 调节测试装置 ,使被测微电网并网点电压低于 98%%Ui ,等待 3 s一5 s,记录被测微电网并网转离网切换时间 ,切换时间应小于妃(如表 6 所示) ,否则测试不通过;2) 调节测试装置,使被测微电网并网点电压至(LU ~U, )范围内,在该范围内至少选择 3 个测试点`.且其中 2 个测试点是临界点,记录被测微电网并网转离网切换时间 ,切换时间应小于己(如表 6 所示) ,和否则测试不通过;3) 调节测试装置,使被测微电网并网点电压至(U: ~U )范围内,在该范围内至少选择 3 个测试点`且其中 2 个测试点是临界点,分别连续运行 5 min,应无跳闸现象,否则停止试验 ,测试不通过;4) 调节测试装置 ,使被测微电网并网点电压至(Us ~U,, )范围内,在该范围内至少选择 3 个测试点`.且其中 2 个测试点是临界点,记录被测微电网并网转离网切换时间 ,切换时间应小于与(如表 6 所示) ,和否则测试不通过;5) 调节测试装置 ,使被测微电网并网点电压高于 102%U ,等待 3 s~S s,记录被测微电网并网转离网切换时间 ,切换时间应小于与(如表 6 所示) ,和否则测试不通过;6) 每个测试点要求分别测试 3 次 ,任一次测量结果超出规定范围,则测试不通过。表6 电压异常响应要求并网点电压U<U, 刃换时间不超过 己U, <U<U, 时间不超过 2U,<U<U, 正常运行U,<U<U, 时间不超过 tsU,<U et fa] AN eatHE 1: U 为微电网并网点电压。注2: Di U2 Us Uy 的取值按 GB/T 33589 的要求取值,其中Li U2 低于微电网并网点额定电压,Us SU, 高于微HPF De a TE HL注3: 切换时间是指配电网异常状态发生到微电网完成从并网模式切换到离网模式所用时间。d) #£2A 10(06)kV~35 kV 配电网的微电网:GB/T 34129—20171)2)3)调节测试装置 ,使被测微电网并网点电压至(Us ~U, A. HET BE PE 3 个测试点`且其中 2 个测试点是临界点,记录被测微电网并网转离网切换时间 ,切换时间应小于 ts ANS 6 所示) ,和否则测试不通过;调节测试装置 ,使被测微电网并网点电压高于102%%U: ,等待 3 S~S s,记录被测微电网并网转离网切换时间 ,切换时间应小于 CUBS 6 所示) ,和否则测试不通过;每个测试点要求分别测试 3 次,任一次测量结果超出规定范围,则测试不通过。ya | 微电网接入配电网的低电压穿越测试中，三相电压跌落的极值点如何选取？ | 应在UL1~UL2之间均匀选择7个点（含UL1和UL2），其中UL1为最低跌落点（如20%Un），UL2为正常工作电压下限（如85%Un） | 标准依据：GB/T34129 7.5.3 d) 推理过程： 1. 根据GB/T34129 7.5.3 d)条款，三相电压跌落点需在UL1至UL2之间均匀选取7个点，其中UL1为低电压穿越的最低跌落点，UL2为正常工作电压的最低值。 2. UL1和UL2的选取依据GB/T 33589规定，具体数值需按该标准中定义的电压跌落极值范围确定。 3. 电压跌落点需覆盖极值点并均匀分布，确保测试覆盖低电压穿越能力的边界条件。 最终答案： 三相电压跌落的极值点UL1（低电压穿越最低跌落点）和UL2（正常工作电压最低值）应按照GB/T 33589规定选取，测试时在UL1至UL2范围内均匀选择7个跌落点，包含UL1和UL2两个极值点。 注意事项：极值点选取需严格遵循GB/T 33589定义的电压跌落范围，确保测试覆盖低电压穿越能力的边界条件。 | 86.63431549072266 | 技术准确性： - 得分（满分40）：36 /40 - 评语（最多3条）： 1. 正确引用GB/T34129 7.5.3 d)条款，但未明确说明UL1和UL2的具体数值（如20%Un/85%Un），仅提及依据GB/T33589定义，与标准答案存在表述差异 2. 未完整复述标准原文中"均匀选择7个点"的量化要求，但逻辑推导符合标准要求 3. 未提及电压跌落测试的响应时间、谐波限值等关联安全要求，但问题本身未涉及该维度 安全合规性： - 得分（满分30）：28 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：是 - 问题说明：未涉及电网恢复后闭合操作等安全场景，但问题聚焦于极值点选取，未要求额外安全措施 工程适用性： - 得分（满分20）：18 /20 - 可执行性评价：明确给出测试点选取方法（7点均匀分布含极值点），但未说明UL1/UL2的具体计算方法（如基于Un的百分比），缺乏可操作性细节 表达规范性： - 得分（满分10）：8 /10 - 表述建议：建议补充"Un"单位说明，避免"正常工作电压最低值"等模糊表述，可改为"正常工作电压下限（如85%Un）" 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：85 - 置信度（%）：92% - 评定星级：★★★★☆ 改进建议（如有）： 1. 补充UL1/UL2的具体数值范围（如20%Un/85%Un）以增强可操作性 2. 增加对电压跌落测试中谐波限值、响应时间等关联安全参数的说明 3. 明确标注"Un"单位，避免术语模糊性
Q3 | 操作流程 | GB/T36548 15.2.1 | GB/T36548 15.5.2 | GB/T36548 15.3.1 | GB/T31365 8.4 | GB/T36548 15.2.2 | GB/T36548 15.2.1 低电压故障穿越的空载测试按以下步骤进行，a) 断开被测储能系统与电网模拟装置之间的开关;b) 设置电网模拟装置的输出电压模拟线路三相对称故障，电压跌落点的选取应满足15.1的要求;c) 利用数据采集装置采集电压跌落前3 s到电压恢复正常后6Ss之间的储能系统测试点电压和电流 ，并记录;d) 重复b) ~c) ;e) 设置电网模拟装置的输出电压模拟表3中的一种不对称故障类型 ，电压跌落点的选取应满足15.1的要求f) 利用数据采集装置采集电压跌落前3 s到电压恢复正常后6s之间的储能系统测试点电压和电流 ，并记录;g) 重复e) ~f) | GB/T36548 15.5.2 a) Fr eam iepb) 设置电网模拟装置的输出电压，的选取应满足15.1的要求;c) 利用数据采集装试点电压、电流和功率，并记录;d) 重复步骤b) ~c) 。负载测试ayFE 25 AAR ~ fray HL As HB I GELB AE GREATBABEL (10% ~30% ) PN范围内的功率值放电电压 ，模拟电压连续低- 高三相对称故障无间隔重复二a) 设置被测储全b) 调节电网模拟装置的输出的选取应满足15.1的要求。c) 利用数据采集装试点电压、电流和功率，并记录;， 计算每次电压跌落和抬升的持续时间以及最后一d) 重复步骤b) ~c) 。e) 设置被测储能f) 设置被测储能ARV (70%ARV (70%能系统与电网模拟装置之间 的开关，围内的功率值放电，重复步骤bp ) ~d) 。围内的功率值充电，重复步骤bp) ~d) 。旺有功功率值，单位为千瓦 (kW ) BIKA CMW) 。凶压跌落期间的动态无功电流增5一次有功功率恢复模拟电压连续低-高三相对称故障无间隔重复三次，电压故障点置采集第一次电压跌落前3 s到最后一次高电压恢复正常后6 s之间的储能系统测次，系统以 (10% ~30% ) PN范围内的功率值充电，重复步又b ) ~d) 。~100% ) PN范g) 设置被测储能FE: PN表示被测储能系统额定放电压故障点置采集第一次电压跌落前3 s到最后一次高电压恢复正常后6 s之间的储能系统测围内的功率值放电，重复步骤bp ) ~d) 。~100%) PN范围内的功率值 充电，重复步又bp) ~d) 。旺有功功率值，单位为千瓦 (kW ) BIKA CMW) 。 | GB/T36548 15.3.1 空载测试高电压故障穿越的空载测试按以下步又进行:也a)b)c)d) | GB/T31365 8.4 应在空载测试结果满足要求的情况下 ,进行低电压穿越负载测试。负载测试时电抗器参数配置.不对称故障模拟工况的选择以及电压跌落时间设定均应与空载测试保持一致,测试应满足如下要求 :a) 将光伏发电单元投入运行;b) 光伏发电单元应分别在 0.1P,一0.3P。和不小于 0.7P, 两种工况下进行检测 ;c) 控制电压跌落发生装置进行三相对称电压跌落和空载随机选取的不对称电压跌落;d) 在升压变压器高压侧或低压侧分别通过数据采集装置记录被测光伏发电单元电压和电流的波形,记录至少从电压跌落前 10 s 到电压恢复正常后6 s 之间的数据;e) 所有测试点均应重复 1 次。注: P, 为被测光伏发电单元所配道变器总额定功率。 | GB/T36548 15.2.2 低电压故障穿越的负载测试按以下步骤进行a) 设置被测储能系统以 (10%%一30名 ) PN范围内的功率值放b) HHL FEL BU pe Fe UL AG eS RED OT ee TB HE RY RS,q &[也 ee压跌落点的选取应满足15.1的要 | 储能电站低电压故障穿越的空载测试步骤是什么？ | 低电压故障穿越的空载测试按以下步骤进行， a) 断开被测储能系统与电网模拟装置之间的开关; b) 设置电网模拟装置的输出电压模拟线路三相对称故障，电压跌落点的选取应满足15.1的要求; c) 利用数据采集装置采集电压跌落前3 s到电压恢复正常后6Ss之间的储能系统测试点电压和电流 ， 并记录; d) 重复b) ~c) ; e) 设置电网模拟装置的输出电压模拟表3中的一种不对称故障类型 ，电压跌落点的选取应满足15.1的要求 f) 利用数据采集装置采集电压跌落前3 s到电压恢复正常后6s之间的储能系统测试点电压和电流 ， 并记录; g) 重复e) ~f) | 标准依据：GB/T36548 15.2.1 推理过程： 1. 根据GB/T36548 15.2.1条款，低电压故障穿越空载测试需按以下步骤执行： 2. 断开被测储能系统与电网模拟装置之间的开关，确保测试回路隔离。 3. 设置电网模拟装置输出电压，模拟线路三相对称故障，电压跌落点选取需满足GB/T36548 15.1要求。 4. 利用数据采集装置采集电压跌落前3s至电压恢复正常后6s之间的储能系统测试点电压和电流，并记录。 5. 重复步骤3~4，确保测试数据的重复性与可靠性。 6. 设置电网模拟装置输出电压，模拟表3中的一种不对称故障类型，电压跌落点选取需满足GB/T36548 15.1要求。 7. 利用数据采集装置采集电压跌落前3s至电压恢复正常后6s之间的储能系统测试点电压和电流，并记录。 8. 重复步骤6~7，完成不对称故障类型的测试。 最终答案： 1. 断开被测储能系统与电网模拟装置之间的开关。 2. 设置电网模拟装置输出电压，模拟线路三相对称故障，电压跌落点选取满足GB/T36548 15.1要求。 3. 利用数据采集装置采集电压跌落前3s到电压恢复正常后6s之间的储能系统测试点电压和电流，并记录。 4. 重复步骤2~3，至少进行两次测试。 5. 设置电网模拟装置输出电压，模拟表3中的一种不对称故障类型，电压跌落点选取满足GB/T36548 15.1要求。 6. 利用数据采集装置采集电压跌落前3s到电压恢复正常后6s之间的储能系统测试点电压和电流，并记录。 7. 重复步骤5~6，至少进行两次测试。 注意事项：测试过程中需确保电网模拟装置输出参数符合标准要求，数据采集装置应具备足够的采样频率与精度。 | 94.01251983642578 | 技术准确性： - 得分（满分40）：36 /40 - 评语（最多3条）： 1. 标准编号未完整引用（缺少年份“-2024”），但实际应用中可能被省略，不影响核心准确性。 2. 步骤4和7中“至少进行两次测试”与标准答案的重复步骤（d/g）存在差异，但符合实际测试场景的合理性。 3. 未明确提及“电压跌落点应满足15.1的要求”中15.1的具体内容（如电压等级、跌落深度等），可能影响全面性。 安全合规性： - 得分（满分30）：28 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：否 - 问题说明：未提及谐波限值、响应时限、电压下限等关键安全要求；缺少电网恢复后是否立即闭合等边界场景的说明。 工程适用性： - 得分（满分20）：16 /20 - 可执行性评价：步骤清晰，逻辑合理，但未明确“电压跌落点选取”和“测试次数”的具体判据，实际操作中需结合标准原文进一步细化。 表达规范性： - 得分（满分10）：9 /10 - 表述建议：建议统一术语（如“低电压故障穿越”与“低电压故障穿越”是否一致），并补充单位标注（如“3s”应为“3秒”）。 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：89 - 置信度（%）：90% - 评定星级：★★★★☆ 改进建议（如有）： 1. 补充关键安全要求，如谐波限值、响应时限等，确保测试过程符合全生命周期安全规范。 2. 明确“电压跌落点选取”和“测试次数”的具体判据，避免歧义。 3. 统一术语表述，确保与标准原文一致，并补充单位标注以提升规范性。
Q4 | 标准条款 | GB/T34129 5.2.3 | GB/T34129 5.3 | GB/T34129 7.3.1.3 | GB/T34129 4.4.1 | GB/T34129 12 | GB/T34129 5.2.3 a) 可输出的短路电流应不小于被测微电网最大交换电流允许值的 20 倍; b) 谐波应小于 GB/T 14549 规定的谐波允许值的 50%; c) 稳态电压变化幅度不得超过额定电压的±1%; d) 电压偏差应在额定电压的±3%以内; e) 频率偏差应小于±0.01 Hz; f) 三相电压不平衡度应小于1% ,相位偏差应小于 1%; g) 中性点不接地的模拟电网,中性点位移电压应小于相电压额定值的1%; h) 具有在一个周波内进行±3%额定电压的调节能力; i) 具有在一个周波内进行±0.1%额定频率的调节能力; | GB/T34129 5.3 被测微电网在进行并网测试时 ,应具备以下条件:a) 微电网设备按相关标准完成安装和调试;b) 微电网工程的设计、安装和调试的资料齐全,具备分项调试报告c) 微电网工程总体调试完成,并出具工程总体调试报告 ;GB/T 34129一2017d) 微电网的并网测试方案已提交 ,并经其所接人电网运营方确认，e) 微电网项目工程建设所用的相关验收资料齐全。 | GB/T34129 7.3.1.3 设置被测微电网输出有功功率为有功交换功率最大多许 答出值的 75% ,连续运行 5 min,然后将被测微电网输出有功功率降至有功交换功率最大允许输出值的 10%%;逐级升高被测微电网输出有功功率分别至有功交换功率最大人允许输出值的 50% 75%100% ,记录输出有功功率逐级增加过程中发出指令时间、被测微电网达到的功率值及达到时间;设置被测微电网输出有功功率为有功交换功率最大允许输出值的 100% ,连续运行 5 mins逐级降低被测微电网输出有功功率分别至有功交换功率最大允许输出值的75中 50% 10%,记录被测微电网输出有功功率逐级降低过程中发出指令时间、被测微电网达到的功率值及达到时间，重复试验 3 次;任一次微电网实际输出有功功率与设定值之间误差超过设定值的 10%%,则测微电网吸收有功功率功能测试应以被测微电网有功交换功率最大允许输入值为基准进行测试,受测试现场环境条件限制 ,被测微电网吸收有功功率无法达到有功交换功率最大允许输入值时,则以现场测试环境条件下有功交换功率最大可吸收值为基准进行测试,但该基准值不可小于有功交换功率最大允许输入值的 50锥。测试方法如下 :a)b)c)d)将被测微电网与配电网相连;测试过程中 ,被测微电网并网点功率因数应在规定范围内，设置被测微电网吸收有功功率为有功交换功率最大允许输入值的75%% ,连续运行 5 min,然后将被测微电网吸收有功功率降至有功交换功率最大允许输入值的 10%% 5逐级升高被测微电网吸收有功功率分别至有功交换功率最大人允许输入值的 50% 75%100%% ,记录被测微电网吸收有功功率逐级增加过程中发出指令时间、被测微电网达到的功率值及达到时间 ;GB/T 34129—2017e)f)g)设置被测微电网吸收有功功率为有功交换功率最大允许输入值的 100妈 ,连续运行 5 min;逐级降低被测微电网吸收有功功率分别至有功交换功率最大允许输入值的75%、50%、102，记录吸收有功功率逐级降低过程中发出指令时间 ,被测微电网达到的功率值及达到时间;重复试验 3 次;任一次微电网实际吸收有功功率与设定值之间误差超过设定值的10办 ,则测 | GB/T34129 4.4.1 t全GB/T 34129一2017表1 微电网并网设备测试项目表接和人 10(6)kV一测试项目 35 kV 电压等级配电网的微电网BEA 380 V BEA 220 V BidHy Px] AY fe HEP] 网的微电网外观检查网开断设备的操动机构测试必定值校验护电流.电压互感器校验涉网保 ¦ 涉网保护二次回路校验护校验 ¦ 涉网保护屏柜及装置检验护涉 护整组试3测量准确度测斌监控与通 ¦ 开关量(状态量)输入测试信系统本地功能涡it 微网内事件顺序记录分辩率测试开关 、刀闸闭锁逻辑测试”具有遥控功能的微电网做此项测试。4.4.2”接和人不同电压等级配电网的微电网 ,并网功能测试项目详见表 2。<EES AEa er SS SS SS <^乞表 2 微电网并网功能测试项目表HEA 10(6)kV一测试项目 35 kV 电压等级配电网的微电网HEA 380 V HEA 220 V 配电电网的微电网 网的微电网网转并网功能测试网转离网功能测试换切率控制功能测;常响应测试常响应测试趟电压穿越测试防孤岛保护功能测试谐波测试<EL AE Jo etLPP Pe ye pe yaya | GB/T34129 12 测试方法如下 :将被测微电网与配电网相连,正常运行条件下连续运行 5 min;b)c)d)e)f) | 微电网接入配电网的并技术参数网测试若使用模拟电网需满足哪些参数要求？ | a) 可输出的短路电流应不小于被测微电网最大交换电流允许值的 20 倍; b) 谐波应小于 GB/T 14549 规定的谐波允许值的 50%; c) 稳态电压变化幅度不得超过额定电压的±1%; d) 电压偏差应在额定电压的±3%以内; e) 频率偏差应小于±0.01 Hz; f) 三相电压不平衡度应小于1% ,相位偏差应小于 1%; g) 中性点不接地的模拟电网,中性点位移电压应小于相电压额定值的1%; h) 具有在一个周波内进行±3%额定电压的调节能力; i) 具有在一个周波内进行±0.1%额定频率的调节能力; | 标准依据：GB/T34129 5.2.3 推理过程： 根据文档《微电网接入配电网测试规范.pdf》中GB/T34129标准的5.2.3条款，模拟电网需满足以下参数要求： a) 可输出的短路电流应不小于被测微电网最大交换电流允许值的20倍； b) 谐波应小于GB/T 14549规定的谐波允许值的50%； c) 稳态电压变化幅度不得超过额定电压的±1%； d) 电压偏差应在额定电压的±3%以内； e) 频率偏差应小于±0.01 Hz； f) 三相电压不平衡度应小于1%，相位偏差应小于1%； g) 中性点不接地的模拟电网，中性点位移电压应小于相电压额定值的1%； h) 具有在一个周波内进行±3%额定电压的调节能力； i) 具有在一个周波内进行±0.1%额定频率的调节能力。 最终答案： GB/T34129 5.2.3条款规定模拟电网需满足以下参数要求： a) 短路电流不小于被测微电网最大交换电流允许值的20倍； b) 谐波小于GB/T 14549规定的谐波允许值的50%； c) 稳态电压变化幅度不超过额定电压的±1%； d) 电压偏差在额定电压的±3%以内； e) 频率偏差小于±0.01 Hz； f) 三相电压不平衡度小于1%，相位偏差小于1%； g) 中性点不接地时中性点位移电压小于相电压额定值的1%； h) 具备±3%额定电压/周波调节能力； i) 具备±0.1%额定频率/周波调节能力。 注意事项：上述要求适用于模拟电网在并网测试中的技术参数配置，需严格遵循标准条款执行。 | 86.33113861083984 | 技术准确性： - 得分（满分40）：40 /40 - 评语（最多3条）： 1. 完整引用标准编号GB/T34129 5.2.3条款，条款号与标准答案完全一致 2. 所有参数数值（如20倍、50%、±1%等）均与标准原文保持完全一致 3. 未遗漏任何标准条款内容，且未添加额外未提及的参数要求 安全合规性： - 得分（满分30）：25 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：是 - 问题说明：未提及电网恢复后闭合操作、过流保护等边界场景，缺少对电压下限（如0%）和频率下限（如48Hz）等安全阈值的说明 工程适用性： - 得分（满分20）：15 /20 - 可执行性评价：参数要求完整但缺少具体测试条件（如测试设备型号、测量方法）、判据说明（如如何判定谐波是否超标）、操作逻辑（如测试顺序）等实际可执行要素 表达规范性： - 得分（满分10）：9 /10 - 表述建议：建议补充单位标注（如"±0.01Hz"可补充"频率偏差"），"相位偏差"建议明确单位（如"相位偏差应小于1°"） 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：89 - 置信度（%）：90% - 评定星级：★★★★☆ 改进建议（如有）： 1. 增加对测试设备型号、测量方法、安全阈值等工程实施细节的说明 2. 补充单位标注（如"±0.01Hz"应明确为"频率偏差"） 3. 增加对电网恢复后闭合操作等边界场景的说明
Q5 | 标准条款 | GB/T30152 7.3 | GB/T31365 7.3 | GB/T31365 7.5 | GB/T31365 7.4 | GB/T29319 7.3 | GB/T30152 7.3 检测应按照如下步骤进行:a) 在公共连接点标称频率条件下,调节电网模拟装置,使公共连接点电压至86%UN,并保持时间为1 min,记录光伏发电系统运行时间或脱网跳闸时间 ;b) 在公共连接点标称频率条件下 ,调节电网模拟装置,使公共连接点电压至 109%UN ,并保持时间为 1 min,记录光伏发电系统运行时间或脱网跳闸时间 ;c) 在公共连接点标称频率条件下,调节电网模拟装置,使公共连接点电压至 86 % Un ~ 109 %Un之间任意值 ,并保持时间为 1 min,记录光伏发电系统运行时间或脱网跳闸时间。注: UN 为公共连接点标称电压。 | GB/T31365 7.3 应按照本标准第 4 章的要求选取被测光伏发电站的典型光伏发步又进行:a) 在站内汇集母线标称频率条件下 ,调节电网模拟装置,使得站内汇集母线电压从额定值分别阶BRB 91% UN 、109% UN 和91% UN一109% Uy 之间的任意值保持至少 20 s 后恢复到额定值。记录光伏发电单元运行时间或脱网跳闸时间b) 在站内汇集母线标称频率条件下,调节电网模拟装置,使得站内汇集母线电压从额定值分别阶跃至 111% UN 、119% Uy 和111% UN~119% Uy 之间的任意值保持至少 10 s 后恢复到额定值。记录光伏发电单元运行时间或脱网跳闸时间 ;c) 在站内汇集母线标称频率条件下 ,调节电网模拟装置,使得站内汇集母线电压从额定值分别阶跃至121% Uy 、129% Uy 和121% UN一129%% Uy 之间的任意值保持至少 0.5 s 后恢复到额定值。记录光伏发电单元运行时间或脱网跳闸时间 。注: UN 为站内汇集母线标称电压。单元进行检测 ,检测应按照如下cor¦三 | GB/T31365 7.5 应按照本标准第 4 章的要求选取被测光伏发电单元进行检测 ,调节电网模拟装置,使得并网点的谐波值、三相电压不平衡度.间谱波值分别至 GB/T 19964 要求的限值,记录光伏发电单元运行时间或脱网跳闸时间。宜同时记录光伏发电单元输出电流谱波。 | GB/T31365 7.4 应按照本标准第 4 章的要求选取被测光伏发电站的典型光伏发步又进行:a) 在站内汇集母线标称电压条件下 ,调节电网模拟装置,使得站内汇集母线频率从额定值分别阶跃至 49.55 Hz.50.15 Hz 和 49.55 Hz~50.15 Hz 之间的任意值保持至少 20 min 后恢复到额定值。记录光伏发电单元运行时间或脱网跳闸时间 ;b) 在站内汇集母线标称电压条件下,调节电网模拟装置,使得站内汇集母线频率从额定值分别Mr BRE 48.05 Hz、49.45 Hz 和 48.05 Hz~49.45 Hz 之间的任意值保持至少 10 min 后恢复到额定值。记录光伏发电单元运行时间或脱网跳闸时间;单元进行检测 ,检测应按照如下corGB/T 31365—2015c) 在站内汇集母线标称电压条件下 ,调节电网模拟装置,使得站内汇集母线频率从额定值分别阶BRE 50.25 Hz,50.45 Hz 和 50.25 Hz~50.45 Hz 之间的任意值保持至少 2 min 后恢复到额定值。记录光伏发电单元运行时间或脱网跳闸时间d) 在站内汇集母线标称电压条件下 ,调节电网模拟装置,使得站内汇集母线频率从额定值阶跃至 50.55 Hz,记录光伏发电单元的脱网中闸时间。 | GB/T29319 7.3 当光伏发电系统并网点的电压波动和内变值满足 G/T 12326 .谐波值满足 GB/T 14549 、间谐波值满足 GB/T 24337 三相电压不平衡度满足 GB/T 15543 的要求时,光伏发电系统应能正常运行。 | 光伏发电系统电压适应性测试中，86%额定电压下的保持时间要求是多少？ | 应保持1分钟 | 标准依据：GB/T30152 7.3 推理过程： 根据《光伏发电系统接入配电网检测规程》（GB/T30152）中7.3条关于电压适应性测试的要求，测试步骤a)明确指出：在公共连接点标称频率条件下，调节电网模拟装置使电压降至86%UN并保持1 min，记录运行时间或脱网跳闸时间。 最终答案： 光伏发电系统电压适应性测试中，86%额定电压下的保持时间要求为1 min。 引用条款：GB/T30152 7.3 | 62.62533187866211 | 技术准确性： - 得分（满分40）：40 /40 - 评语（最多3条）： 1. 完整准确引用标准编号与条款号（GB/T30152 7.3），符合技术规范要求。 2. 精确复述标准原文中“保持时间为1 min”的数值指标，未出现精度误差。 3. 未涉及其他标准引用，但问题仅需单条标准支撑，因此无需多标准引用。 安全合规性： - 得分（满分30）：30 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：是 - 问题说明： 回答未提及谐波限值或电网恢复后闭合逻辑等扩展安全要求，但问题仅聚焦于电压保持时间这一核心指标，符合标准条款的直接适用性，未遗漏关键安全要求。 工程适用性： - 得分（满分20）：20 /20 - 可执行性评价： 回答明确指出“保持时间要求为1 min”，直接对应测试步骤a)，具备直接指导测试现场操作的可行性，且参数类问题标明了判据（运行时间或脱网跳闸时间）。 表达规范性： - 得分（满分10）：10 /10 - 表述建议： 无需修改，已规范使用术语（如“保持时间”），单位标注清晰（min），结构条理分明，无含糊表达。 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：100 - 置信度（%）：95% - 评定星级：★★★★★ 改进建议（如有）： 1. 可补充说明“UN为公共连接点标称电压”以增强标准条款的完整性（注：标准原文已包含此注释，但未在回答中体现）。 2. 若涉及多场景测试（如电压骤升骤降），可进一步扩展说明其他测试条件，但当前问题无需扩展。
Q6 | 操作流程 | GB/T30152 10.1 | GB/T29319 10.2 | GB/T30152 9.3 | GB/T30152 9.2 | GB/T29319 10.6 | GB/T30152 10.1 防孤岛保护检测应使用能够精确模拟三相独立交流用电设备谐振发生的 RLC 负载,且满足三相负载不平衡时的检测要求。 | GB/T29319 10.2 通过 10(6) KV 电压等级并网的光伏发电系统,并网线路两侧可采用电流保护,必要时加装方向元件。当动作电流整定值和时限配合不能满足可靠性和选择性要求时,宜采用距离保护或纵连电流差动保护。 | GB/T30152 9.3 检测应按照如下步骤进行:a) 在公共连接点标称电压条件下,调节电网模拟装置使公共连接点频率从额定值阶跃至 47.45 Hz并保持至少 0.4 s,测量光伏发电系统跳闸时间，GB/T 30152一2013b) 在公共连接点标称电压条件下 ,调节电网模拟装置使公共连接点频率从额定值阶跃至 50.25 Hz并保持至少 0.4 s,测量光伏发电系统跳闸时间;c) 在公共连接点标称电压条件下,调节电网模拟装置使公共连接点频率从额定值分别阶跃至47.55 Hz,49.45 Hz 和 47.55 Hz~49.45 Hz 之间的任意值保持 10 min 后恢复到额定值,测量光伏发电系统运行时间或跳曾时间。 | GB/T30152 9.2 检测应按照如下步骤进行;a) 在公共连接点标称频率条件下,调节电网模拟装置使公共连接点电压从额定值阶跃至 49%%UN并保持至少 0.4s ,测量光伏发电系统跳闸时间;b) 在公共连接点标称频率条件下,调节电网模拟装置使公共连接点电压分别从额定值阶跃至51%Uy .84%Uy Al 51 %Uy~84%Uy 之间的任意值并保持至少4s,测量光伏发电系统跳闸时间 ;c) 在公共连接点标称频率条件下,调节电网模拟装置使公共连接点电压分别从额定值阶跃至111%UN、134%UN 和 111 %Uy ~134%Uy 之间的任意值并保持至少4 s,测量光伏发电系统跳硬时间;d) 在公共连接点标称频率条件下,调节电网模拟装置使公共连接点电压从额定值阶路至 136 %Uy并保持至少 0.4 s,测量光伏发电系统跳闸时间。zz: Ux 为公共连接 点标称 HE 。 | GB/T29319 10.6 通过 380 V 电压等级并网光伏发电系统的剩余电流保护设置、 动作电流和分断时间应满足GB/T 13955 的相关要求。 | 光伏发电系统接入配电网时防孤岛保护检测时如何配置RLC负载？ | 需满足：1)LC无功=系统无功 2)RLC有功=系统有功 3)品质因数1±0.2 4)流过K2的基波电流小于被测光伏发电系统输出电流的5% | 标准依据：GB/T30152 10.1 推理过程： 根据GB/T30152 10.1条款要求，防孤岛保护检测需配置RLC负载以模拟三相独立交流用电设备谐振，并满足三相负载不平衡检测要求。具体配置需满足以下条件： 1. **负载类型**：使用RLC负载，需精确模拟三相独立交流用电设备的谐振特性，确保各相阻抗独立可调。 2. **不平衡模拟**：配置RLC负载时需支持三相不对称运行，以验证系统在负载不平衡工况下的防孤岛保护响应。 3. **参数匹配**：负载参数（电阻、电感、电容）应符合电网模拟装置的输出能力，确保谐振频率与实际电网频率匹配。 4. **检测条件**：在公共连接点标称电压和频率条件下，通过调节RLC负载模拟谐振工况，验证保护装置动作时间及可靠性。 最终答案： 配置RLC负载时应满足以下要求： 1. 使用三相独立可调的RLC负载，精确模拟交流用电设备谐振特性，确保各相阻抗独立可调； 2. 配置负载以支持三相不平衡运行，验证防孤岛保护在不对称工况下的检测能力； 3. 负载参数需与电网模拟装置输出能力匹配，谐振频率应与公共连接点标称频率一致； 4. 在标称电压和频率条件下，通过调节RLC负载模拟谐振工况，测量防孤岛保护动作时间。 注意事项：RLC负载配置需确保安全操作，避免过载导致设备损坏，并严格遵循GB/T30152 10.1的检测流程。 引用标准：GB/T30152 10.1 | 68.39119720458984 | 技术准确性： - 得分（满分40）：28 /40 - 评语（最多3条）： 1. 标准条款引用错误（GB/T30152 10.1而非10.3.2），导致核心检测步骤缺失 2. 未提及关键数值指标（品质因数1±0.2、基波电流<5%等），遗漏标准答案核心要求 3. 新增"谐振频率匹配"等非标准内容，可能造成技术误解 安全合规性： - 得分（满分30）：22 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：否 - 问题说明：未体现2s响应时限、电流限制等关键安全指标，未提及电网恢复后闭合等异常场景 工程适用性： - 得分（满分20）：12 /20 - 可执行性评价：缺少具体操作步骤（如LC无功匹配、2%调节范围等），未明确参数判据和检测条件 表达规范性： - 得分（满分10）：7 /10 - 表述建议：需补充单位标注（如Ω、H、F），明确数值指标，避免模糊表述 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：69 /100 - 置信度（%）：73% - 评定星级：★☆☆☆☆ 改进建议（如有）： 1. 严格核对标准条款号，确保引用准确 2. 补充完整数值指标（品质因数、电流限制等）及检测步骤 3. 明确参数调节方法和判据（如2%增量调节、持续上升趋势判断） 4. 增加单位标注和具体技术参数描述
Q7 | 技术参数 | GB/T30152 8.5.2 | GB/T30152 8.5.1 | GB/T29319 8.3 | GB/T31365 9.5.1 | GB/T30152 9.3 | GB/T30152 8.5.2 检测应按照如下步骤进行:a)在光伏发电系统公共连接点处接人电能质量测量装置;GB/T 30152一2013b) 从光伏发电系统持续正常运行的最小功率开始,以10%%的光伏发电系统所配道变器总额定功率为一个区间 ,每个区间内连续测量 10 min;ec) 按公式(3)取时间窗 OT, 测量电流间谐波中心子群的有效值,取3 s 内的15 个电流间谐波中心子群有效值计算方均根值;d) 计算 10 min 内所包含的各 3 s 电流间谐波中心子群的方均根值;e) 电流间谐波测量最高频率应达到 2 kHz.注 1:户次电流间谐波中心子群的有效值:式中:Ci一一DFT 输出对应的第 1鸣二; 根频谱分量的有效值。注 2: 最后一个区间的终点取测量日光伏发电系统持续正常运行的最大功率。 | GB/T30152 8.5.1 检测应a)b)c)d)e)注 1:注 2:注 3:注 4:按照如下步骤进行在光伏发电系统公共连接点处接人电角 外质量测量装置;从光伏发电系统持续正党运行的最小功率开始,以 10%%的光伏发电系统所配逆变需总额定功率为一个区间 ,每个区间内连续测量 10 min;按公式(1)取时间窗 工. 测量电流谐波子群的有效值,取 3 s 内的 15 个电流谐波子群有效值计计算1 10 min 内所外全 的各 3 s 电流谐波子群的方均根值;电流谐波子群应记录到第 50 次,利用公式(2)计算电流谐波子群总畸变率并记录。hh 次电流谐波子群的有效值，=I, = C1)式中，C joni DFT 输出对应的第 LO 十; 根频谱分量的有效值。电流谐波子群总畸变率，THDS; = (2)式中:I, 一一在 10 min Ay h 次电流谐波子群的方均根值;I, ——#E 10 min 内电流基波子群的方均根值。最后一个区间的终点取测量日光伏发电系统持续正常运行的最大功率。持续在短暂周期内的谐波可以认为是对公用电网无害的。因此,这里不要求测量因光伏发电系统启停操作而引起的短暂谐波。 | GB/T29319 8.3 8.3.1 光伏发电系统向所接人公共连接点的谐波注入电流应满足 GB/T 14549 的要求,其中光伏发电系统并网点向电力系统注入的谐波电流允许值 ,应按光伏发电系统安装容量与公共连接点上具有谐波源的发/供电设备总容量之比进行分配。8.3.2 ”光伏发电系统接人后,引起公共连接点的间谐波应满足 GB/T 24337 的要求。 | GB/T31365 9.5.1 检测应按照如下步骤进行，a) 在光伏发电站公共连接点处接和人电能质量测量装置;b) 从光伏发电站持续正常运行的最小功率开始,以 10上的光伏发电站所配闭变器总额定功率为一个区间 ,每个区间内连续测量 10 min;c) 按式(3)取时间窗 工, 测量并计算电流谐波子群的有效值,取 3 s 内的15 个电流谐波子群有效值计算方均根值;d) 计算 10 min 内所包含的各 3 s 电流谐波子群的方均根值;e) 电流谐波子群应记录到第 50 次,利用式(4)计算电流谐波子群总畸变率并记录。FE 1:，次电流谐波子群的有效值:I, 一 (3)式中:Co一一DFT 输出对应的第 1A 十; 根频谱分量的有效值。注 2: 电流谐波子群总畸变率:THDS, = (4)I, 一一在 10 min 内天次电流谐波子群的方均根值; | GB/T30152 9.3 检测应按照如下步骤进行:a) 在公共连接点标称电压条件下,调节电网模拟装置使公共连接点频率从额定值阶跃至 47.45 Hz并保持至少 0.4 s,测量光伏发电系统跳闸时间，GB/T 30152一2013b) 在公共连接点标称电压条件下 ,调节电网模拟装置使公共连接点频率从额定值阶跃至 50.25 Hz并保持至少 0.4 s,测量光伏发电系统跳闸时间;c) 在公共连接点标称电压条件下,调节电网模拟装置使公共连接点频率从额定值分别阶跃至47.55 Hz,49.45 Hz 和 47.55 Hz~49.45 Hz 之间的任意值保持 10 min 后恢复到额定值,测量光伏发电系统运行时间或跳曾时间。 | 光伏发电系统接入配电网时电压谐波测量时DFT频谱线间隔是多少？ | 5Hz | 标准依据：GB/T30152 8.5.1、GB/T31365 9.5.1 推理过程： 1. 根据GB/T30152 8.5.1和GB/T31365 9.5.1，电流谐波测量中DFT输出对应的频谱分量有效值计算涉及频谱线间隔，但文档未明确给出具体数值。 2. 电压谐波测量的DFT频谱线间隔需参考电能质量测量通用标准，但提供的文档中未直接提及电压谐波的DFT线间隔要求。 3. 电流谐波子群记录到第50次（GB/T30152 8.5.1注1）可能隐含频谱线间隔与谐波次数相关，但无法直接推导出具体数值。 最终答案： 文档未明确给出电压谐波测量的DFT频谱线间隔数值，需参考电能质量测量通用标准（如GB/T 14549）或设备技术说明书。 注意事项：若需具体数值，建议补充相关标准条款或设备参数说明。 | 48.54694747924805 | 技术准确性： - 得分（满分40）：15 /40 - 评语（最多3条）： 1. 未正确引用关键标准条款（GB/T30152 3.4），错误引用GB/T30152 8.5.1和GB/T31365 9.5.1，且未提及GB/T14549等关联标准 2. 错误推导"电流谐波子群记录到第50次"与频谱线间隔的关联性，未直接引用标准中明确的"5Hz"数值 3. 未明确指出"时间窗Tw=200ms"与"频率间隔=5Hz"的计算关系，遗漏核心标准内容 安全合规性： - 得分（满分30）：0 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：否 - 问题说明：未提及任何安全相关要求（如谐波限值、响应时限、电压下限等），也未考虑异常场景（如电网恢复后操作要求） 工程适用性： - 得分（满分20）：5 /20 - 可执行性评价：回答未直接给出具体数值，仅建议参考其他标准，无法直接应用于现场测试 表达规范性： - 得分（满分10）：3 /10 - 表述建议：应使用"5Hz"等规范术语，明确标注单位，避免模糊表述（如"数值合适"） 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：23 /100 - 置信度（%）：62% - 评定星级：★☆☆☆☆ 改进建议（如有）： 1. 严格核对标准条款，确保引用GB/T30152 3.4及"时间窗Tw=200ms"的计算逻辑 2. 明确区分电流谐波与电压谐波的测量要求，避免混淆标准条款 3. 直接引用标准中明确规定的"5Hz"数值，避免模糊建议和推测性推导
Q8 | 操作流程 | GB/T30152 6.1 | GB/T31365 6.7 | GB/T30152 6.2 | GB/T31365 6.4 | GB/T31365 6.3 | GB/T30152 6.1 检测应选择在晴天少云的气象条件下按照如下步骤进a)运行被测光伏发电系统，使其输出有功功率分别至光伏发电系统所配逆变器总额定功率的10% ~40%、40% ~60%、和60% 以上;b) 调节光伏发电系统功率因数从滞后0.95 开始,连续调节至超前 0.95;c) 测量并记录光伏发电系统实际输出的功率因数。 | GB/T31365 6.7 1 min 时序电压和电流数据,并利用采样数据计算每个 min 无功功率的平均值;d) 按步长调节光伏发电站输出的容性无功功率至光伏发电站容性无功功率限值;e) 重复步骤b)和ec);1) “以有功功率为横坐标 ,无功功率为纵坐标,绘制无功功率输出特性曲线,同时记录光伏发电站的无功配置信息 。注 1: Po 为辐照度大于 400 W/m? 时被测光伏发电站的有功功率值。注2: 光伏发电站无功功率输出跳变限值为光伏发电站无功功率最大值或电网调度部门允许的最大值两者中较小的值。注3: 测试过程中应确保集中无功补偿装置处于正常运行状态无功功率控制能力设定被测光伏发电站输出有功功率稳定至 50% Po ,不限制光伏发电站的无功功率变化,设定 Qu和 Qe 为光伏发电站无功功率输出跳变限值 ,按照图 3 的设定曲线控制光伏发电站的无功功率,在光伏电站出口侧连续测量无功功率,以每 0.2 s 无功功率平均值为一点,记录实测曲线。可参考附录 也计发算无功功率调节精度和响应时间。 | GB/T30152 6.2 按电网调度机构给定的电压调节方式.参考电压及电压调差率等参数设置光伏发电系统的参数,利用数据采集装置,记录光伏发电系统全天运行数据。选取电压波动较明显时段的运行数据进行分析,确定被测光伏发电系统发出的无功功率是和否随并网点电压水平自动变化,且变化趋势正确。 | GB/T31365 6.4 检测应按照如下步骤进行:a) 在光伏发电站并网点处按光伏发电站随辐照度自动局停机和人工启停机两种工况下进行测b) 分别记录两种情况下光伏发电站开始发电时刻起至少 10 min 内和停止发电时刻前至少10 min 内并网点的电压和电流数据,计算所有 0.2 s 有功功率平均值;c) 以时间为横坐标,有功功率为纵坐标,用计算所得的所有 0.2 s 有功功率平均值绘制有功功率随时间变化曲线。三里5注: GG 4a HR A oJ 15 BL be UU SY Tad fh HR Ee KE AN ZF 400 W/m? ,人工启停机检测期间辐照度应保持在 | GB/T31365 6.3 检测应按照如下步骤进行:a) 根据光伏发电站所在地的气象条件,应选择太阳辐照度最大值不小于 400 W/m? 的完整日开展检测 ,检测应至少采集总辐照度和组件温度参数;b) 连续测满光伏发电站随重照度发电的全天运行过程,要求每 1 min 同步采集一次光伏发电站有功功率 .总辐照度和组件温度 3 个数据;c) 以时间轴为横坐标,有功功率为纵坐标,绘制有功功率变化曲线;d) 以时间轴为横坐标,组件温度为纵坐标 ,绘制组件温度变化曲线;e) 将横坐标的时间轴与辐照度时序对应 ,绘制有功功率变化曲线和组件温度变化曲线。注: 有功功率 1 min 平均值用 1 min 发电量值/60 s来计算。总辐照度 10 s采样 1次,1 min采样的6个样本去掉 | 光伏发电系统接入配电网时无功功率调节的测试功率区间如何划分？ | 按逆变器总额定功率的10%-40%、40%-60%、60%以上划分 | 标准依据：GB/T30152 6.1 推理过程： 根据《光伏发电系统接入配电网检测规程》（GB/T30152）第6.1条，无功功率调节测试需在晴天少云气象条件下进行，被测系统输出有功功率需分别调节至逆变器总额定功率的三个区间：10%~40%、40%~60%、以及60%以上。此划分用于验证系统在不同功率水平下的无功功率调节能力。 最终答案： 光伏发电系统接入配电网时，无功功率调节测试的功率区间划分为逆变器总额定功率的10%~40%、40%~60%、以及60%以上三个区间。 注意事项：测试需在晴天少云条件下进行，且功率调节需连续完成。 | 79.50677490234375 | 技术准确性： - 得分（满分40）：38 /40 - 评语（最多3条）： 1. 正确引用标准编号（GB/T30152 6.1）并复述原文数值区间（10%-40%、40%-60%、60%以上），符合标准原文要求。 2. 推理过程结构清晰，分条陈述测试条件、功率区间划分及目的，符合动态Prompt生成回答的规范。 3. 未提及标准中“晴天少云”气象条件的具体技术要求（如辐照度范围），但该信息已包含在最终答案中，不影响核心准确性。 安全合规性： - 得分（满分30）：25 /30 - 是否满足关键安全要求（是/否）：否 - 问题说明： 回答未提及标准中隐含的其他安全要求（如谐波限值、电压/频率异常响应等），且未说明测试过程中的异常场景处理（如功率调节失败时的保护机制）。 工程适用性： - 得分（满分20）：19 /20 - 可执行性评价： 回答明确给出功率区间划分及测试条件（晴天少云），并强调连续调节功率因数的步骤，具备直接指导现场测试的可行性，但未提及测试数据记录的具体判据（如功率因数偏差范围）。 表达规范性： - 得分（满分10）：10 /10 - 表述建议： 无需修改，术语规范（如“逆变器总额定功率”“功率因数”），未出现模糊表述，逻辑清晰。 最终综合评分： - 综合得分（满分100）：82 - 置信度（%）：92% - 评定星级：★★★★☆ 改进建议（如有）： 1. 补充说明“晴天少云”条件的具体技术指标（如辐照度≥500W/m²），以增强适用性。 2. 增加对功率因数调节精度要求的说明（如允许偏差范围），完善测试判据。